2820 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00819 | 0,23 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14469012 | 2023-05-01 | 14469012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240322041/2 | 2023-01-02 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2821 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 13619020 | 2023-11-01 | 13619020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221145810/2 | 2023-01-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2822 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15443145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213084892/4 | 2023-01-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2823 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14708017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14708017 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221297863/2 | 26/01/2023 | 0.00384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00384 | 0
2824 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15231198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15231198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231259568/2 | 2023-01-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2825 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0116 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8672 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SC 10002, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15347045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15347045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231344901/2 | 2023-01-02 | 0.0116 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0116 | 0
2826 | dosar prosumato | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15417585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15417585 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685810/2 | 2023-01-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2827 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PCZ 3265 L20 PTTR | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14514761 | 26/01/2023 | 14514761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221157802/2 | 2023-01-02 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
2828 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15592749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15592749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213343553/2 | 30/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2829 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14292234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14292234 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240333548/3 | 2023-01-02 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
2830 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0187 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15159415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15159415 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211745692/3 | 28/01/2023 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
2831 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0209 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15160636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15160636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212554994/3 | 28/01/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2832 | cef + anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01104 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14561100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213112063/2 | 2023-12-01 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
2833 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT CARBURANTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15278505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15278505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211147766/3 | 30/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2834 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06975 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15477035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15477035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213476493/2 | 30/01/2023 | 0.068305 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.068305 | 0
2835 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15648846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15648846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213387427/2 | 2023-01-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2836 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025515 | 0,4 | PT 735 PETROM V | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10460064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212836098/3 | 20/01/2023 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
2837 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00368 | 0,4 | PT1 SAT NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14190810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213219959/2 | 2023-12-01 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
2838 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15044759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15044759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241059038/2 | 2023-01-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2839 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.02 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13403039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221379123/3 | 31/01/2023 | 0.02072 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02072 | 0
2840 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734502/2 | 26/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2841 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15676082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15676082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212838078/2 | 2023-01-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2842 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15586353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15586353 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213566112/2 | 2023-01-02 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
2843 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,23 | PTA 2581 CAP SOLDANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15620446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220930518/2 | 31/01/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
2844 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | In FDCP 8 abonati existent, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 50 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12311083 | 25/10/2022 | 12311083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241047901/3 | 2023-02-02 | 0.026121 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026121 | 0
2845 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14972935 | 26/01/2023 | 14972935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240887250/2 | 2023-02-02 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005825 | 0
2846 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00729 | 0,4 | PTA-5404 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5404 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13722360 | 2022-12-12 | 13722360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230627274/2 | 2023-02-02 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2847 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15096104 | 26/01/2023 | 15096104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212978185/2 | 2023-02-02 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2848 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12753284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753284 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734401/2 | 2023-02-02 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2849 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,4 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15756120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15756120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210242323/4 | 2023-01-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2850 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15757606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15757606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221111611/2 | 2023-01-02 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
2851 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15761168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212174015/2 | 2023-02-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2852 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 384 SAT 1 COCHIRLENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15476287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213078154/2 | 2023-02-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2853 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PCZ 3054 L20 STICLEANU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15169718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15169718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220226853/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2854 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15621084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212933412/2 | 2023-03-02 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
2855 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0069 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13849266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849266 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213079830/2 | 2023-03-02 | 0.006761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006761 | 0
2856 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15567522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213295908/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2857 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12338161 | 17/10/2022 | 12338161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240822271/2 | 2023-03-02 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2858 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 6381 SAT 2 ZORILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15764630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15764630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210310150/2 | 31/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2859 | Locuinta + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12947681 | 15/12/2022 | 12947681 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213006841/3 | 2023-06-02 | 0.007761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007761 | 0
2860 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15643774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240405447/2 | 2023-06-02 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
2861 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15762854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762854 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240751665/2 | 2023-06-02 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
2862 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 1380 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15810040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15810040 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210370347/3 | 2023-06-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2863 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15813029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813029 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220840192/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2864 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | POMPE APA PTA 7466 | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12971528 | 2023-11-01 | 12971528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230965538/2 | 2023-06-02 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2865 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14726706 | 2023-10-01 | 14726706 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230468659/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2866 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00418 | 0,23 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15191794 | 13/01/2023 | 15191794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240431457/2 | 2023-03-02 | 0.003428 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003428 | 0
2867 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14527422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14527422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212878971/2 | 2023-06-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2868 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15454457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15454457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210848561/4 | 2023-06-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2869 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15759041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15759041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213129296/2 | 2023-06-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2870 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15564602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15564602 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230852724/3 | 2023-06-02 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
2871 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14725852 | 2023-10-01 | 14725852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230641573/2 | 2023-06-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2872 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15673422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213370339/2 | 2023-01-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2873 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15658643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15658643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210601007/2 | 2023-01-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2874 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13573588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212953447/2 | 29/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2875 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00712 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11556789 | 27/09/2022 | 11556789 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230246686/2 | 2023-07-02 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
2876 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15514476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15514476 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230873828/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2877 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 15515435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15515435 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231302602/2 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2878 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15618273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240328744/2 | 2023-06-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2879 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15755457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15755457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211966675/5 | 2023-06-02 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2880 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01458 | 0,4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15329390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15329390 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212947327/2 | 2023-06-02 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
2881 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15645721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15645721 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211471407/2 | 31/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2882 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13055154 | 13/01/2023 | 13055154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230443416/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2883 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0,23 | PTA 2434 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15649082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15649082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221212297/3 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2884 | Anexe gospodaresti+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0034 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15762173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241192700/2 | 2023-07-02 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
2885 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,23 | PTA 2444 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15784304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15784304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220077464/2 | 2023-07-02 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
2886 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PTCZ BL A 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15811494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212963921/3 | 2023-07-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2887 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15814024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15814024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211356117/3 | 2023-07-02 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2888 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14984807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14984807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212674403/3 | 19/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2889 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15657035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15657035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210602266/3 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2890 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5393 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15423675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075373/3 | 26/01/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
2891 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02184 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14329720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14329720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213824300/2 | 2023-12-01 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2892 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din TYIR 16+25mmp cu lungimea de 17m, cu consola, cu contor montat pe rama metalica. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa contor (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15514237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15514237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231138867/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2893 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00545 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15854378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15854378 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212943929/2 | 2023-07-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2894 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 210 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15782817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15782817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014354/4 | 2023-06-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2895 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 6178-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13334978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334978 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230826567/2 | 2022-07-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2896 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15565726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213417971/2 | 2023-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2897 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15657530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15657530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231292239/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2898 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15481374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213838899/2 | 2023-08-02 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
2899 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5201 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15570365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15570365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230178691/2 | 2023-08-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
2900 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15618744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220896788/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2901 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15446216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15446216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240288143/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2902 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15423270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213039498/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2903 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTZ 30 PTTR GAVRILOV L 11504 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15412003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15412003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241086397/2 | 2023-08-02 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2904 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15627268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15627268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240322120/4 | 2023-08-02 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2905 | CEF 100kW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1068 | 20 | A20 VALCELE-VLAD TEPES CL | MENTINERE INSTALATIE EXISTENTA,PTAB 1342 EXISTENT SI O CELULA DE MASURA 20kV,CARE FACE LEGATURA CU PUNCTUL DE CONEXIUNE AL UTILIZATORULUI,CABLU MT DIN CELULA DE MASURA PANA IN PC,UTILIZATOR EXISTENT,PC ESTE PREVAZUT CU CELULA CU INTRERUPATOR SI PROTECTIILE AFERENTE PENTRU LIMITAREA EXTINDERII DEFECTELOR DIN RETEAUA UTILIZATORULUI IN RETEAUA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE. MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE SE VA FACE CU REPROGRAMAREA CONTORULUI EXISTENT | E-Distributie Dobrogea | 15264518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15264518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221311185/2 | 2023-08-02 | 0.097994 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097994 | 0
2906 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753152 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733309/2 | 23/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2907 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 3402 PIETROIU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15159714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15159714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220184913/2 | 2023-08-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
2908 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 11692675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213387517/3 | 2023-07-02 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2909 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0376 | 0,4 | PCZ-8031-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8031 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25C ? lungime 5m si BMPT echipat cu intrerupator 125A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 125/5A Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 15235322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230467782/3 | 2023-07-02 | 0.036847 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.036847 | 0
2910 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15481588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213838877/2 | 2023-07-02 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
2911 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13323740 | 13/01/2023 | 13323740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230832632/3 | 2023-07-02 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
2912 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15819634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15819634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212502032/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2913 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14977452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14977452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211496088/3 | 2023-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2914 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006375 | 0,4 | PTA 172 BUFET L 10000 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 15124307 | 26/01/2023 | 15124307 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241195950/1 | 2023-08-02 | 0.006247 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006247 | 0
2915 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15756518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15756518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212821991/2 | 31/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2916 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea existenta, trecere pe definitiv. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15187206 | 2023-01-02 | 15187206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213844391/1 | 2023-06-02 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
2917 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019125 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15795123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15795123 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287921/3 | 2023-06-02 | 0.017149 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017149 | 0
2918 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15784107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15784107 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212536275/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2919 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15169218 | 18/01/2023 | 15169218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147283/3 | 2023-08-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2920 | FOTOVOLTAICE anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA 8299-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8299 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C? lungime 10m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13107032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042916/4 | 2023-08-02 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
2921 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15819382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15819382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212128283/2 | 2023-07-02 | 0.004449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004449 | 0
2922 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 1607 CAP BELCIUGATELE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14230767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14230767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221278996/3 | 2023-06-02 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
2923 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14291601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14291601 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240182427/3 | 2023-06-02 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
2924 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 162 BL M14 CINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15134021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15134021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211735837/2 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2925 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15678384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231163809/2 | 2023-09-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2926 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei.Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15241921 | 18/01/2023 | 15241921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230051725/2 | 2023-09-02 | 0.005761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005761 | 0
2927 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 128 RAJA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15567116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212830014/2 | 2023-09-02 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
2928 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12822162 | 17/11/2022 | 12822162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220075350/2 | 2023-09-02 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
2929 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13531341 | 2023-11-01 | 13531341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230783952/3 | 2023-09-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2930 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15677806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15677806 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213262081/2 | 2023-09-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2931 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15445104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15445104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241118359/3 | 23/01/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
2932 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15785749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15785749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211231490/2 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2933 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTAB 2496 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15481430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481430 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221253214/4 | 27/02/2023 | 0.010681 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010681 | 0
2934 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 756 L 5721 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15683342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15683342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213493223/2 | 2023-02-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2935 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15206075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15206075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212525194/3 | 2023-08-02 | 0.010484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010484 | 0
2936 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00392 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15678417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678417 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210305840/2 | 2023-10-02 | 0.003841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003841 | 0
2937 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PTA 1771 PAICU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15191526 | 2023-06-02 | 15191526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220374745/3 | 2023-10-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2938 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12774598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734603/2 | 2023-02-02 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2939 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.33. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15516095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15516095 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270044/2 | 2023-10-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2940 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0156 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15303001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15303001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230693727/4 | 2023-10-02 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2941 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15389018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15389018 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212483063/2 | 27/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2942 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15990145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213575044/3 | 2023-09-02 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
2943 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTZ 1318 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15786887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15786887 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213298439/2 | 2023-09-02 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
2944 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12774773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734591/2 | 31/01/2023 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2945 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00436 | 0,4 | PTA 1442 GARLICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15361952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15361952 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213368820/2 | 30/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2946 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 3402 PIETROIU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15822046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15822046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221330063/2 | 2023-12-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2947 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15876552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15876552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213087211/2 | 2023-08-02 | 0.007046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007046 | 0
2948 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1750 BELSUGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15822796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15822796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287549/2 | 2023-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2949 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R &lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15996551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15996551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174081/2 | 2023-10-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2950 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15678538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210062334/2 | 2023-01-02 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
2951 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PTA 1421 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15848037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210881029/4 | 2023-08-02 | 0.009611 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009611 | 0
2952 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15875032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213194298/2 | 2023-08-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2953 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15952186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15952186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210083135/2 | 2023-08-02 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2954 | FERMA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04536 | 20 | A20 TANDAREI 2-SLOBOZIA SUD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din PC 8719 racordat la LEA 20kV Tandarei 2 ? Derivatie STE 8875 si prevazut cu compartiment E-Distributie si compartiment utilizator, cu delimitare la medie tensiune si grupul de masurare a energiei electrice montat pe medie tensiune. Postul de transformare este echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA ce apartine utilizatorului. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune (20kV) cu contor electronic in montaj indirect, CST 0410E ACDSGMRRJ 3X 57,7/100V, 1(6)A &lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. Este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 15188705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231329342/2 | 13/02/2023 | 0.03912 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03912 | 0
2955 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13321448 | 18/01/2023 | 13321448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230854760/2 | 13/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2956 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 919 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15765422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15765422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213093746/2 | 2023-10-02 | 0.006233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006233 | 0
2957 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15986966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210023634/2 | 2023-09-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2958 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,23 | PTA 2744 PRIMARIE CASCIOARELE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10867145 | 13/01/2023 | 10867145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220465814/2 | 2023-12-02 | 0.002085 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002085 | 0
2959 | Locuinta + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7564-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13927617 | 13/01/2023 | 13927617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230891390/3 | 2023-12-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2960 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 5187 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5187, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- Are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15250178 | 2023-02-02 | 15250178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230226730/2 | 2023-12-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2961 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15815122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15815122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213832501/2 | 2023-12-02 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2962 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT ESISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15849655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221290574/2 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2963 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0077 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8600 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15621255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331211/3 | 2023-09-02 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
2964 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ 6219 PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15098934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15098934 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231143313/3 | 2023-07-02 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
2965 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13847052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13847052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213251944/3 | 2023-09-02 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
2966 | PROFI+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03564 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15166522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15166522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220943826/5 | 31/01/2023 | 0.034877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034877 | 0
2967 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01458 | 0,4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15861813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15861813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213205684/2 | 2023-09-02 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
2968 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15849665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213280812/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2969 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15856493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15856493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211678743/3 | 2023-12-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2970 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15762659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240276005/2 | 2023-06-02 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
2971 | IMOBIL + PANOURI+ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027 | 0,4 | PCZ 3033 L20 FNC | SE MENTINE ALIMENTAREA EXISTENTA CU COLOANA DIN BORNELE N=JT ALE TRAFO DE PUTERE. CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT EXISTENT IN MONTAJ SEMIDIRECT TC-URI 300/5A, MONTAT IN BMPT PE EPRETELE EXTERIOR LA PCZ 3033. | E-Distributie Dobrogea | 10872142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220735690/2 | 2023-08-02 | 0.026405 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026405 | 0
2972 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.144 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15123552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15123552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079388/2 | 2023-08-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2973 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C, cu BMPT 32A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15888486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15888486 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231107605/3 | 14/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2974 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15472996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15472996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212599768/2 | 2023-01-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2975 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15679524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15679524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210569651/3 | 31/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2976 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0,4 | PCZ-8012-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8012 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15450921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15450921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230030373/3 | 14/02/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
2977 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 mmp cu lungimea de 27m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter existent CERM 1. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protect | E-Distributie Dobrogea | 15825837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15825837 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155350/2 | 14/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2978 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15907620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15907620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220379166/3 | 14/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2979 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 2511 BLOC F OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16011929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220792288/2 | 14/02/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2980 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0,4 | PTA-5071 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5071 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15548426 | 2023-07-02 | 15548426 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231047293/3 | 14/02/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2981 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15537538 | 27/01/2023 | 15537538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240472889/2 | 14/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2982 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15454775 | 2023-01-02 | 15454775 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230971962/2 | 14/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2983 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13918493 | 2023-07-02 | 13918493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231118427/2 | 14/02/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
2984 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,4 | PTA TARGUSOR 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15981714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210304052/2 | 2023-09-02 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
2985 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15880929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15880929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220064112/3 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2986 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15031405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15031405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211498260/2 | 2023-08-02 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
2987 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12752943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12752943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734490/2 | 2023-03-02 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2988 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15474322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15474322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231180314/2 | 14/02/2023 | 0.007832 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007832 | 0
2989 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15682328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230454553/4 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2990 | PENSIUNE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01088 | 0,4 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15658409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15658409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240601007/3 | 2023-07-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2991 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15854746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15854746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213454275/2 | 2023-08-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2992 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,23 | PTA-31 ALBA L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14193631 | 2023-03-01 | 14193631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240198996/3 | 14/02/2023 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2993 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5208 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13144836 | 2023-07-02 | 13144836 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231215852/3 | 14/02/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
2994 | SEDIU+CEF+STATIE DE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027285 | 0,4 | PCZ 3176 CARGIL L20 FNC | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU LES DE JT RACORDATA IN TDRi PCZ 3176 CARGIL. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9540658 | 23/05/2022 | 09540658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220697743/3 | 15/02/2023 | 0.026738 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026738 | 0
2995 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01456 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15141500 | 2023-07-02 | 15141500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230701389/3 | 15/02/2023 | 0.014259 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014259 | 0
2996 | SPATIU COMERCIAL + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02916 | 0,4 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5605 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 40A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15236600 | 2023-08-02 | 15236600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230562407/3 | 14/02/2023 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
2997 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15420137 | 2023-01-02 | 15420137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230735690/2 | 13/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2998 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16065833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16065833 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213353857/2 | 15/02/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2999 | DEPOZIT+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 274 SORTARE SEMINTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16016239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213440203/2 | 15/02/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
3000 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13128089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213760332/2 | 15/02/2023 | 0.005928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005928 | 0
3001 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15150890 | 19/01/2023 | 15150890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211427374/2 | 15/02/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
3002 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16153263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16153263 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213108260/2 | 15/02/2023 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
3003 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.92. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15650907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15650907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231278288/2 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3004 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00315 | 0,4 | PTA -8611-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8611 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SC 10001, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15099414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15099414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231170841/2 | 15/02/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3005 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1316 PIATRA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15420644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15420644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213252800/2 | 15/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3006 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16023382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16023382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210292339/3 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3007 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15680868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210198626/3 | 2023-09-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3008 | FERMA PISCICOLA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0297 | 0,4 | PTZ 62 PISCICOLA L 9801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15982929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240663555/2 | 13/02/2023 | 0.029101 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029101 | 0
3009 | COMPLEX AGREMENT+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.07498 | 0,4 | PTAB 3730 CARTIER TINERI L20KV PIC+ BRIC | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15659948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15659948 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221382633/3 | 16/02/2023 | 0.07342 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07342 | 0
3010 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15887976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15887976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231349153/2 | 16/02/2023 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
3011 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 6373 SAT 2 MUZEU ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15679682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15679682 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210519724/3 | 16/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3012 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01635 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16023979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16023979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241081044/3 | 16/02/2023 | 0.015968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015968 | 0
3013 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0105 | 0,4 | PTA 76 CATALOI L 9302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16012623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16012623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241152009/4 | 16/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3014 | FERMA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11502 | 0,4 | PT SOL 1090 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15875508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210684277/2 | 14/02/2023 | 0.09798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09798 | 0
3015 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.01001 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16046807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724916/2 | 15/02/2023 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
3016 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTAB 3636 CARTIER PIC | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14331619 | 26/01/2023 | 14331619 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221389315/2 | 16/02/2023 | 0.005123 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005123 | 0
3017 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6182-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15683648 | 2023-08-02 | 15683648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230779632/2 | 16/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3018 | PECO+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15381901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15381901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212039633/2 | 2023-07-02 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
3019 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15675039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15675039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212292713/2 | 31/01/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
3020 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15883081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15883081 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211998940/2 | 15/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3021 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 571 BL I2-I3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13150972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212049038/3 | 2023-02-03 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
3022 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16071413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16071413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211733453/2 | 17/02/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3023 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15617717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15617717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220656827/2 | 17/02/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
3024 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1712 NUCET | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16064312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16064312 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220445182/3 | 16/02/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
3025 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3286 UNIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16013811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16013811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220261683/2 | 16/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3026 | DEPOZITE+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0532 | 0,4 | PCZ-8111-ITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TGjt aferent PCZ 8111 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N mmp ? lungime 6m si BMPT 200A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat existent in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 5(20)A cu TC 200/5A (necesita programare sau inlocuire cu contor bidirectional montaj semidirect) Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16041769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16041769 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230522717/2 | 17/02/2023 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
3027 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004905 | 0,23 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16025314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16025314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240382294/3 | 17/02/2023 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
3028 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15987800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15987800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220791322/2 | 17/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3029 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8092 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 15866643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15866643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231136618/3 | 17/02/2023 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
3030 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15852460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852460 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220811257/2 | 17/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3031 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA SAT POTARNICHEA L4203 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15479167 | 2023-01-02 | 15479167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213037878/2 | 16/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3032 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00697 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15190401 | 27/01/2023 | 15190401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221187849/2 | 16/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3033 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8284-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8284 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, cu BMPm40A existent.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12959822 | 13/01/2023 | 12959822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230024691/3 | 16/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3034 | Sediu primarie+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA MOARA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15810697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15810697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212878229/2 | 2023-07-02 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
3035 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 162 BL M14 CINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15878149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15878149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212266028/2 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3036 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2765 POPESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15850148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221313299/2 | 17/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3037 | cef+locuinta / anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2643 APROZI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12383954 | 2023-11-01 | 12383954 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220822899/3 | 20/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3038 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14232549 | 13/01/2023 | 14232549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220022846/3 | 20/02/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
3039 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tens | E-Distributie Dobrogea | 13524569 | 2023-12-01 | 13524569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230041319/3 | 20/02/2023 | 0.005622 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005622 | 0
3040 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01216 | 0,4 | PT 505 VILE NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16037543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16037543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212985857/2 | 16/02/2023 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
3041 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16198236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16198236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212246824/2 | 17/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3042 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16205100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16205100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211627297/2 | 17/02/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
3043 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15767510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15767510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231348095/2 | 2023-08-02 | 0.026086 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026086 | 0
3044 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0154 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8187 prin bransament aerian trifazat din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 35m si BMPT 63A amplasat pe stalp de bransament SE4. Masurarea energiei electrice se face prin inlocuire contor existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15864642 | 2023-10-02 | 15864642 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231131680/3 | 20/02/2023 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
3045 | Spatiu agrement+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06795 | 20 | S20 0222 PT 784- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11694481 | 22/09/2022 | 11694481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212981651/4 | 20/02/2023 | 0.066491 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.066491 | 0
3046 | Fabrica productie sticla securizata+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10206 | 20 | A20 10907- BABADAG TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11467882 | 19/09/2022 | 11467882 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241166183/3 | 20/02/2023 | 0.097998 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097998 | 0
3047 | Hala Productie + CEF Prosumator - Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.066015 | 0,4 | PTA 2446 SC ELCRIS SRL | INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. TC-uri 250/5A EXISTENTE. | E-Distributie Dobrogea | 12207177 | 17/10/2022 | 12207177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221307113/1 | 19/02/2023 | 0.05875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05875 | 0
3048 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005395 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14149585 | 2023-04-01 | 14149585 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220009672/2 | 19/02/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3049 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5474 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14515556 | 2023-12-02 | 14515556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230149600/3 | 19/02/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
3050 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16018604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16018604 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211625464/2 | 19/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3051 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007735 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15848224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220836535/3 | 15/02/2023 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
3052 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16014931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16014931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221228441/3 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3053 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8410-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8410 prin bransament aerian monofazat existent din TYIR 16+25 mmp cu lungimea de 12m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala aunui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16048086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16048086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231098356/3 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3054 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15306082 | 31/01/2023 | 15306082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230780779/2 | 20/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3055 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 6004-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15538331 | 2023-03-02 | 15538331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230604695/2 | 20/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3056 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15908966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15908966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221024614/3 | 15/02/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00537 | 0
3057 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14335090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14335090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230941644/2 | 15/02/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3058 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16016820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211687833/2 | 15/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3059 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15967936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15967936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272373/2 | 14/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3060 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15990148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221284780/3 | 15/02/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
3061 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15412012 | 20/01/2023 | 15412012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220976732/2 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3062 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15767728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15767728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231347667/2 | 2023-10-02 | 0.026086 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026086 | 0
3063 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5298 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15626419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15626419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231021587/3 | 2023-12-02 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
3064 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14332326 | 2023-11-01 | 14332326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210013150/2 | 21/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3065 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA-5062 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5062 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15903442 | 14/02/2023 | 15903442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230234830/3 | 21/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3066 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15537010 | 2023-07-02 | 15537010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968249/2 | 21/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3067 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15962409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15962409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240275352/3 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3068 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00697 | 0,4 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16017130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16017130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213399543/2 | 17/02/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
3069 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,23 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15184687 | 2023-01-02 | 15184687 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220464857/2 | 21/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3070 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTZ 123 CSL L 9113 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15815097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15815097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240689474/3 | 21/02/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
3071 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15786396 | 2023-06-02 | 15786396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212714295/2 | 21/02/2023 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
3072 | Depozit +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027145 | 0,4 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15769788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15769788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240674276/2 | 21/02/2023 | 0.026458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026458 | 0
3073 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15186571 | 19/01/2023 | 15186571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220064718/2 | 21/02/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
3074 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10998241 | 16/09/2022 | 10998241 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240957607/3 | 22/02/2023 | 0.004498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004498 | 0
3075 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003645 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16155615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16155615 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220254326/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3076 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8010 prin bransament monofazat existent din TYIR16+25mmp cu lungimea de 20m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,prin grija EDD<(>,<)>pe zid exterior locuinta, demontare coborare TYIR existent 16+25mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13831287 | 27/01/2023 | 13831287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021946/4 | 22/02/2023 | 0.004904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004904 | 0
3077 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16199651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16199651 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220873121/3 | 21/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3078 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3644 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16203909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16203909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220194093/3 | 21/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3079 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14945090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14945090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212859576/2 | 21/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3080 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2695 OCOL SILVIC VALEA ROSIE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 15987085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15987085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220978161/3 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3081 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16203768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16203768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872423/2 | 22/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3082 | Lucuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015015 | 0,4 | PTA 281 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15238205 | 2023-03-02 | 15238205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213154025/2 | 22/02/2023 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
3083 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.07 | 0,4 | PTAB-8522-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PTAB 8522 prin bransament trifazat din cablu jt 3x(1x95)+95 mmp ? lungime 11m si BMPT 160A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat existent in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 5(20)A cu TC 125/5A tip Enel (necesita programare sau inlocuire cu contor bidirectional montaj semidirect) Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15643262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643262 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155990/3 | 22/02/2023 | 0.068597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.068597 | 0
3084 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003645 | 0,23 | PTA 1714 PLEVNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15902252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15902252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220439589/3 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3085 | CFE RAVAL | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA 6053 -FETESTI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + AcumulatorLucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmaautorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11647346 | 15/09/2022 | 11647346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231238543/2 | 22/02/2023 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04898 | 0
3086 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4 kV este de 1340 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament monofazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SE 11 nr.19 existent, cu cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPM, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPM-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat existent. BMPM-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele carese vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10941291 | 18/08/2022 | 10941291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240424684/2 | 23/02/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
3087 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15455780 | 31/01/2023 | 15455780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220273439/3 | 23/02/2023 | 0.00387 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00387 | 0
3088 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16231546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16231546 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213842603/2 | 22/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3089 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2820 OBOR OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16076317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16076317 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220023959/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3090 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16009459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16009459 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220788126/4 | 22/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3091 | LOCUINTA +CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.31. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16040594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16040594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231275780/2 | 24/02/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
3092 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009375 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8536 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 6m si cablu jt 3x10+6C ? lungime 9m pozat pe stalp, cu BMPT32A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat (smartmeter) in montaj direct CERT 1 nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13892111 | 27/01/2023 | 13892111 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231266386/3 | 24/02/2023 | 0.009187 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009187 | 0
3093 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0072 | 0,23 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16156253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16156253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220939258/2 | 20/02/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3094 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16209490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16209490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210786146/3 | 22/02/2023 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
3095 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16236304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213561353/2 | 22/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3096 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16256332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16256332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221105883/2 | 22/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3097 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 1645 ULMU 3 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16199641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16199641 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220395827/3 | 27/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3098 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16173716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16173716 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220291529/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3099 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 484 BL R 24 REPUBLICII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15983466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15983466 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211738076/2 | 17/02/2023 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
3100 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00979 | 0,23 | PTA 2909 PROGRESU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13723206 | 31/01/2023 | 13723206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221262696/3 | 27/02/2023 | 0.009589 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009589 | 0
3101 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0089 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.63.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14327536 | 27/01/2023 | 14327536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231278851/2 | 27/02/2023 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
3102 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10734653 | 24/08/2022 | 10734653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004475/4 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3103 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.019875 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin bransament trifazat aerian din cablu jt 3x16+25mmp si BMPT 63A amplasat pe stalp SE4. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 15980510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15980510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230926096/3 | 27/02/2023 | 0.019477 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019477 | 0
3104 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15682912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212869511/3 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3105 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00332 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16262229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262229 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221306033/3 | 27/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3106 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 1637 SOCOALE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16233919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221432178/2 | 27/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3107 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15781622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15781622 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213090956/2 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3108 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16338446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210810650/2 | 27/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3109 | Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05824 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Stefanesti printr-un punct de conexiune PC 1013/250kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 1013 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 15851948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15851948 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230621379/4 | 27/02/2023 | 0.048998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048998 | 0
3110 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTA 570 STATIE CFR MEDGIDIA EST | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13969637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13969637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213491131/3 | 24/02/2023 | 0.011658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011658 | 0
3111 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00392 | 0,4 | PTA 6469 URCC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13720267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210524832/3 | 24/02/2023 | 0.003841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003841 | 0
3112 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16359912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16359912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772885/3 | 24/02/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
3113 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16233872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213008461/2 | 27/02/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
3114 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.023925 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16356404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16356404 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213024425/3 | 27/02/2023 | 0.023432 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023432 | 0
3115 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16171205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16171205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211186781/2 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3116 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16236638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236638 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212004387/2 | 20/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3117 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16255886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210000279/2 | 20/02/2023 | 0.003473 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003473 | 0
3118 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16346658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16346658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213693821/2 | 27/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3119 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16101989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16101989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221281079/2 | 28/02/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00537 | 0
3120 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 1103 GURA DOBROGEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16290497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290497 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210087735/2 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3121 | CEF-Kaufland Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3 | 20 | S20 2725- BABA NOVAC CT | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).]]> | E-Distributie Dobrogea | 16066989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16066989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272485/2 | 22/02/2023 | 0.29394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.29394 | 0
3122 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16011019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230474588/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3123 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16258890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16258890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271776/2 | 24/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3124 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15456575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15456575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727602/3 | 28/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3125 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0159 | 0,4 | PCZ 6127-HAGIENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16074692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968463/4 | 28/02/2023 | 0.015522 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015522 | 0
3126 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PTA4 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16393057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16393057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210556815/2 | 28/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3127 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16333180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685887/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3128 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16215395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16215395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230918402/2 | 28/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3129 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16075931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212229319/2 | 23/02/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3130 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16359837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16359837 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772874/3 | 24/02/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
3131 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00576 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14150032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14150032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231303524/2 | 28/02/2023 | 0.005545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005545 | 0
3132 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PT 1444 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16333576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211267411/4 | 28/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3133 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16373205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16373205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213514047/2 | 28/02/2023 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
3134 | Magazin Textile+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16417774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16417774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211127483/4 | 28/02/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
3135 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 225 ATELIERELOR | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15184259 | 2023-11-01 | 15184259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212755920/2 | 28/02/2023 | 0.005537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005537 | 0
3136 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | Se mentiune situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8604 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3X16+25 mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16046325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174250/2 | 28/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3137 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16365715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16365715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220470168/3 | 27/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3138 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15505597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15505597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213045541/2 | 27/02/2023 | 0.014062 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014062 | 0
3139 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16366885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366885 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220263506/2 | 28/02/2023 | 0,006427 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006427 | 0
3140 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01458 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16333816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211828863/3 | 28/02/2023 | 0,014286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014286 | 0
3141 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16333007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333007 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212919382/3 | 28/02/2023 | 0,007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3142 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15598860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15598860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213132582/2 | 28/02/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
3143 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15009227 | 17/01/2023 | 15009227 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E240448264/2 | 17/01/2024 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
3144 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00612 | 0,23 | PTA 1358 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15567431 | 2023-03-02 | 15567431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220594255/2 | 2023-01-03 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
3145 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0154 | 0,4 | PTA 3688 CUZA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 32 EXISTENT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A CU DISJUNCTOR 40A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15349834 | 30/01/2023 | 15349834 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E2212809884 | 20/03/2023 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
3146 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15300576 | 2023-08-02 | 15300576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230873626/2 | 2023-07-03 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3147 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15884939 | 2023-10-02 | 15884939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230348320/2 | 15/03/2023 | 0.003017 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003017 | 0
3148 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | ORAS PTM 7389 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15280162 | 31/01/2023 | 15280162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230683164/2 | 2023-01-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3149 | Locuinta personala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01425 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.-Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12354673 | 21/10/2022 | 12354673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212431729/2 | 28/03/2023 | 0.01425 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01425 | 0
3150 | Casa + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01456 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12385409 | 13/01/2023 | 12385409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211189638/2 | 2023-01-03 | 0.014189 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014189 | 0
3151 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13932057 | 20/01/2023 | 13932057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220582128/3 | 15/03/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3152 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA 7146 | Bransament electric trifazat cu cablu pozat prin tub de protectie pana in BMPT 32A existent amplasat pe cladire client, alimentat din reteaua electrica aferenta PTA 7146 . | E-Distributie Dobrogea | 13762837 | 2023-03-02 | 13762837 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230514505/2 | 15/03/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
3153 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 8244-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15140269 | 31/01/2023 | 15140269 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230378637/4 | 15/03/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
3154 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 15193829 | 2023-03-02 | 15193829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220623449/2 | 21/03/2023 | 0.00974 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00974 | 0
3155 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7170 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7170. | E-Distributie Dobrogea | 15515818 | 2023-03-02 | 15515818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230850856/2 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3156 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7602. | E-Distributie Dobrogea | 15511702 | 2023-03-02 | 15511702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230879734/2 | 15/03/2023 | 0.003135 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003135 | 0
3157 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13100970 | 21/11/2022 | 13100970 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230883739/3 | 2023-01-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3158 | Societate + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05022 | 0,4 | PT 1231 GRADINA | Se va realiza un racord nou de cu cablu de joasa tensiune de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 125 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95 mmp CU in lungime de 6 m pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in numepropriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10525402 | 13/09/2022 | 10525402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212849564/2 | 30/03/2023 | 0.049215 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.049215 | 0
3159 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15455927 | 2023-03-02 | 15455927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230634980/2 | 01/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3160 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 11 ISEM 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16178984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16178984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211366062/2 | 28/02/2023 | 0.006427 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006427 | 0
3161 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8562 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16103965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16103965 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230574725/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3162 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTA 1364 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13757568 | 27/12/2022 2.00 | 13757568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221291913/2 | 2023-01-03 | 0.009642 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009642 | 0
3163 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1769 INFRATIREA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13974475 | 17/01/2023 2.00 | 13974475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220563925/3 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3164 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PCZ 1946 GARSONIERE LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14525509 | 30/01/2023 2.00 | 14525509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220309844/3 | 28/02/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
3165 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00707 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15430530 | 20/01/2023 2.00 | 15430530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572813/2 | 2023-01-03 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3166 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16016045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220767268/3 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3167 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PCZ 3017 MUZEU L20 PTTR | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16070141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221139756/2 | 24/02/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3168 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16098364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16098364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213114728/2 | 28/02/2023 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
3169 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01968 | 0,4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16349212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16349212 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213561432/2 | 28/02/2023 | 0.019216 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019216 | 0
3170 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16368482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16368482 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212723554/2 | 2023-01-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3171 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14011303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221243909/2 | 22/12/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
3172 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02952 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16225540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16225540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213493841/2 | 2023-01-03 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
3173 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16075242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240669696/3 | 2023-01-03 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
3174 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTAB 1800 POSTA CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15848263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848263 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213648797/2 | 22/02/2023 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
3175 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.020475 | 0,4 | PTA 125 SLAVA CERCHEZA L 9604 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16104947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16104947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240654207/3 | 2023-01-03 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
3176 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu lungimea de 10m, cu BMPm40A amplasat pe stalp SE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15010381 | 26/01/2023 2.00 | 15010381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230138709/2 | 2023-01-03 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
3177 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16257528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213161270/2 | 2023-01-03 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
3178 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8008 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt cu conductor coaxial ACCBYY 10+16, cu BMPm40A amplasat pe zid exterior locuinta. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15995695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15995695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230015556/3 | 2023-01-03 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3179 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004875 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16283621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16283621 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212016043/2 | 2023-01-03 | 0.004763 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004763 | 0
3180 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15959850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15959850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213591547/3 | 2023-01-03 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
3181 | Pensiune+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15124232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15124232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241137990/3 | 31/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3182 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16208125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16208125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221308798/3 | 24/02/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
3183 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv prizade impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12869671 | 29/11/2022 2.00 | 12869671 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242021/2 | 2023-02-03 | 0.01168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01168 | 0
3184 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15135878 | 17/01/2023 2.00 | 15135878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968250/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3185 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0243 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15183156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15183156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230591825/2 | 2023-02-03 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
3186 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16017567 | 15/02/2023 2.00 | 16017567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220292799/3 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3187 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15963838 | 22/02/2023 2.00 | 15963838 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230202026/2 | 2023-02-03 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
3188 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0066 | 0,4 | PTA 6239-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13128368 | 27/12/2022 2.00 | 13128368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230997229/2 | 2023-02-03 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3189 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 35m, cu BMPT 63A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat (smartmeter) in montaj direct CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16177059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16177059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231343214/2 | 2023-02-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
3190 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16291749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16291749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213589836/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3191 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16235802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220966573/3 | 2023-02-03 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
3192 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15164697 | 16/02/2023 2.00 | 15164697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230735915/2 | 2023-03-03 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
3193 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16315955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16315955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231231311/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3194 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16257393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213771828/2 | 27/02/2023 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
3195 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 83 LIDL ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16095929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16095929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210731630/2 | 2023-03-03 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
3196 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA-5155 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5155 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16237044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16237044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231287154/3 | 2023-03-03 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
3197 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2435 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16527935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16527935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221329926/3 | 2023-02-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
3198 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16525930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16525930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210072043/2 | 2023-02-03 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
3199 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16309009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16309009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240466332/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3200 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00616 | 0,23 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14617576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14617576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240431615/3 | 2023-06-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3201 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00545 | 0,4 | PTA-5100 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5100 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16332711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16332711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230196972/3 | 2023-06-03 | 0.005338 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005338 | 0
3202 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00534 | 0,23 | PCZ 2509 CEC OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16261106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16261106 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220841182/3 | 2023-06-03 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
3203 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16558345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16558345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213798243/3 | 2023-06-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3204 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01215 | 0,4 | PTA 1359 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16438888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16438888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220484927/5 | 2023-02-03 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
3205 | cabinet+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15044437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15044437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210834803/2 | 2023-02-03 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
3206 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,4 | PTA 3154 CALARASI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16198617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16198617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221131736/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3207 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15659048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15659048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210601085/3 | 19/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3208 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00975 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12173720 | 31/01/2023 2.00 | 12173720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221369728/2 | 2023-07-03 | 0.009545 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009545 | 0
3209 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PTA-5197 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5197 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14236069 | 10/01/2023 2.00 | 14236069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230271077/3 | 2023-07-03 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3210 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01577 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15376593 | 07/02/2023 2.00 | 15376593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220612627/3 | 2023-07-03 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
3211 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-22 SAT TURDA L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16388227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16388227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240357005/2 | 2023-07-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3212 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16627755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16627755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213248366/2 | 2023-07-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3213 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 45 m, cu BMPT40A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13402069 | 11/01/2023 2.00 | 13402069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231203769/2 | 2023-07-03 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
3214 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8525-DRAJNA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8525 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 30m, cu BMPT25A existent amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16012953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16012953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231250468/2 | 2023-08-03 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3215 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16625070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16625070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213138218/3 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3216 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16339859 | 27/02/2023 2.00 | 16339859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231083574/2 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3217 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15302643 | 27/01/2023 2.00 | 15302643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231093744/2 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3218 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PCZ 6009 BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15996184 | 24/02/2023 2.00 | 15996184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230634339/2 | 2023-08-03 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3219 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0308 | 0,4 | PCZ-8074-BORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8074 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N ? lungime 5m si BMPT echipat cu intrerupator 250A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 16053276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16053276 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231268007/1 | 2023-08-03 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
3220 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005785 | 0,23 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16289414 | 22/02/2023 2.00 | 16289414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220491712/2 | 2023-08-03 | 0.005589 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005589 | 0
3221 | locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 40A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16688720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16688720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220420141/4 | 2023-08-03 | 0.009809 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009809 | 0
3222 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16316183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16316183 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212947529/2 | 23/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3223 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003815 | 0,4 | PTA5237 - COSERENI | -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;Se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13132998 | 28/02/2023 2.00 | 13132998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230008277/2 | 2023-08-03 | 0.003736 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003736 | 0
3224 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01638 | 0,4 | PT 454 BL 12 FERDINAND TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16712653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16712653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212512381/3 | 2023-08-03 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
3225 | FERMA ZOOTEHNICA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0154 | 0,4 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15850325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271507/4 | 2023-08-03 | 0.01456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01456 | 0
3226 | SPATIU COMERCIAL+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16102814 | 23/02/2023 2.00 | 16102814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231206526/2 | 2023-06-03 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
3227 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014685 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16289659 | 28/02/2023 2.00 | 16289659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230524539/3 | 2023-07-03 | 0.014311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014311 | 0
3228 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.02 | 0,4 | PTA 8068-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8068 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A, existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unu | E-Distributie Dobrogea | 16526084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16526084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231218800/4 | 2023-08-03 | 0.02 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02 | 0
3229 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16339507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231266858/3 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3230 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16046886 | 23/02/2023 2.00 | 16046886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727163/2 | 2023-07-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3231 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 10+10mmp cu conductor coaxial, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui | E-Distributie Dobrogea | 14179965 | 25/01/2023 2.00 | 14179965 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243820/2 | 2023-07-03 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
3232 | Supermarket+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.29939 | 20 | S20 5300- NAVODARI CT | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16384214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16384214 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213100059/2 | 2023-02-03 | 0.2934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2934 | 0
3233 | Hipermarket+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.29939 | 10 | S10 1401- MANGALIA NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16440728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16440728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303324/2 | 2023-02-03 | 0.2934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2934 | 0
3234 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,4 | PTA 1673 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16770535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213378045/2 | 2023-10-03 | 0.006745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006745 | 0
3235 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16714947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16714947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221433449/2 | 2023-10-03 | 0.00585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
3236 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00296 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 15m, cu BMPm40A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru p | E-Distributie Dobrogea | 16527836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16527836 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230049317/4 | 2023-10-03 | 0.002898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002898 | 0
3237 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16207730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213072978/3 | 2023-07-03 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3238 | Spatiu Comercial+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0405 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA IN TABLOU JT UTILIZATOR. | E-Distributie Dobrogea | 14179700 | 06/01/2023 2.00 | 14179700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220666615/2 | 2023-10-03 | 0.039195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039195 | 0
3239 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00273 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16450220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16450220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213098684/2 | 2023-08-03 | 0.002665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002665 | 0
3240 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16609598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16609598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212921442/3 | 2023-08-03 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
3241 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14299508 | 20/12/2022 2.00 | 14299508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210302151/2 | 13/03/2023 | 0.015679 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015679 | 0
3242 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf OrdANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?ieste obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15989043 | 15/02/2023 2.00 | 15989043 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211249657/2 | 13/03/2023 | 0.007447 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007447 | 0
3243 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16752061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16752061 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221110238/3 | 13/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3244 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01702 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16739493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213842311/2 | 13/03/2023 | 0.01664 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01664 | 0
3245 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8261-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8261 prin bransament monofazat existent din TYIR16+16mmp cu lungimea de 23m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 pe zid exterior locuinta, pus la dispozitie de EDD, demontare coborare TYIR existent 16+16mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14489528 | 16/01/2023 2.00 | 14489528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230435608/2 | 13/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3246 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213342237/2 | 13/03/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3247 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16642768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211697913/2 | 13/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3248 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0231 | 0,4 | PTA 8273-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8273 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15910537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15910537 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230387536/4 | 13/03/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
3249 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.0084 | 0,4 | PT 1010 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?ProductieCd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14952400 | 11/01/2023 2.00 | 14952400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724680/2 | 13/03/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
3250 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00654 | 0,4 | PTA 8298-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8298 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru p | E-Distributie Dobrogea | 15926068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15926068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245462/3 | 13/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3251 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16235027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240303006/4 | 2023-01-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
3252 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16253996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16253996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241134054/3 | 13/03/2023 | 0.004705 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004705 | 0
3253 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15680206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210198086/3 | 2023-09-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3254 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PCZ 6215-CONSERVE | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15098164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15098164 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231194870/4 | 13/03/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
3255 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,23 | PTA 1551 DALGA GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10739213 | 28/10/2022 3.00 | 10739213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220415639/3 | 13/03/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
3256 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0216 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5298 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15765595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15765595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231345508/2 | 13/03/2023 | 0.021167 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021167 | 0
3257 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16294003 | 28/02/2023 2.00 | 16294003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231119732/2 | 13/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3258 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00756 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16751283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16751283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211745670/2 | 13/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3259 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15990328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240130431/2 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3260 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6167-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16313896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16313896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231189313/2 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3261 | Lant alimentar legume+ CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1098 | 20 | A20 9502- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11612136 | 28/09/2022 3.00 | 11612136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241104567/3 | 15/03/2023 | 0.09799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09799 | 0
3262 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.07011 | 0,4 | PTA 5554 | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5554&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5554, si BMPT 200A ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16717696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717696 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231263923/2 | 15/03/2023 | 0.0587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0587 | 0
3263 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8426-DRAJNA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8426 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei.Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15305688 | 20/01/2023 2.00 | 15305688 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230353214/2 | 15/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3264 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16608429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16608429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211721607/2 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3265 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012375 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16735629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213462285/2 | 15/03/2023 | 0.012127 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012127 | 0
3266 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16391484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16391484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031735/3 | 15/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3267 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.026705 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,7%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14225352 | 17/01/2023 2.00 | 14225352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210984157/2 | 15/03/2023 | 0.02617 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02617 | 0
3268 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 1380 IT GOSTILE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16610687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16610687 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221272383/3 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3269 | Sediu+Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01012 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16736413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221215223/2 | 15/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3270 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16819505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213829709/2 | 15/03/2023 | 0.009113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009113 | 0
3271 | SPALATORIE AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02002 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16739243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210834139/2 | 15/03/2023 | 0.019594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019594 | 0
3272 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16736704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241017908/3 | 15/03/2023 | 0.004355 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004355 | 0
3273 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 1103 GURA DOBROGEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16292219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16292219 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210088679/2 | 2023-01-03 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3274 | Restaurant + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | PTA -8620-ULEI 3 | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 2T (racordat la PTA 8620) corespunzatoare puterii absorbite solicitata.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A.Lucrari conexe:-Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata.-Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10524034 | 03/08/2022 3.00 | 10524034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231223187/4 | 15/03/2023 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039199 | 0
3275 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024115 | 0,4 | PT 933 MINIFARM | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13642337 | 26/01/2023 2.00 | 13642337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210656939/3 | 16/03/2023 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
3276 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTZ 1331 STR. SCOLII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16738356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210067913/4 | 15/03/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
3277 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16754494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16754494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211699960/2 | 15/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3278 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0118 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16719800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16719800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210828929/6 | 16/03/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
3279 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16736988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213387371/2 | 16/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3280 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTAB1639 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16172475 | 21/02/2023 2.00 | 16172475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213855269/1 | 16/03/2023 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00582 | 0
3281 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3645 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16754235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16754235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220172730/3 | 16/03/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
3282 | Restaurant Glamour+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0968 | 0,4 | PT 53M | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16642374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213162495/3 | 16/03/2023 | 0.09486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09486 | 0
3283 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16161160 | 27/02/2023 2.00 | 16161160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230800165/2 | 16/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3284 | Societate testari si analize tehnice + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 905 METROSENZOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16639728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16639728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213542802/2 | 16/03/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
3285 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16790369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790369 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213459023/2 | 15/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3286 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16823210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210511298/3 | 16/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3287 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTCZ 39 69 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16557393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16557393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211398292/2 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3288 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1200 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16357644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16357644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210227999/3 | 13/03/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
3289 | Punct de lucru+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02772 | 0,4 | PTA 264 SARICA L 10101 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 180 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10030860 | 21/08/2022 3.00 | 10030860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241107694/3 | 16/03/2023 | 0.02694 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02694 | 0
3290 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | ORAS PCZ 7404 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16047570 | 24/02/2023 2.00 | 16047570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230600433/2 | 16/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3291 | LOCUINTA+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01092 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15815817 | 22/02/2023 2.00 | 15815817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241025895/3 | 17/03/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
3292 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 45 MANGALIA BL. O NEGRU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15389823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15389823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212712181/3 | 2023-08-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3293 | Locuinta +CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3328 DRAGALINA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16717646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220151883/3 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3294 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.020335 | 0,4 | PTA 1607 CAP BELCIUGATELE | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15794735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15794735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221439377/2 | 21/02/2023 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
3295 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16966517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966517 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220525170/3 | 20/03/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
3296 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00568 | 0,4 | PTCZ 39 69 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16818969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212052661/2 | 20/03/2023 | 0.005561 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005561 | 0
3297 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 5473 SOIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5473 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16794988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16794988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231165014/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3298 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16790400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212776046/3 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3299 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16738614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738614 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077634/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3300 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16726454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213853874/2 | 20/03/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
3301 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 9809831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09809831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213135170/2 | 20/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3302 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTA 5 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16606082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16606082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210313502/2 | 20/03/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3303 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15982868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240143941/2 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3304 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00432 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16399964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16399964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240410689/3 | 20/03/2023 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004233 | 0
3305 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00534 | 0,23 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16451477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16451477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240618779/2 | 20/03/2023 | 0.0049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0049 | 0
3306 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16314918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16314918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308057/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3307 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16710770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16710770 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213127654/3 | 16/03/2023 | 0.014464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014464 | 0
3308 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16737418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221071997/2 | 20/03/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3309 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778790/2 | 20/03/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
3310 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1015 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16746372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004992/3 | 15/03/2023 | 0.009682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009682 | 0
3311 | Anexa gospodareasca+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008175 | 0,4 | PTA 8643 HORIA-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8643 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE11, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16358850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16358850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231346790/2 | 20/03/2023 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
3312 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16741070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221384220/3 | 20/03/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
3313 | Locuin??+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 3398 PIETROIU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16766659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220194936/3 | 20/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3314 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16746829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220984180/2 | 20/03/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
3315 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8152-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8152 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 33m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala aunui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15019221 | 18/01/2023 2.00 | 15019221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230425203/3 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3316 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MONTARE MASURA | E-Distributie Dobrogea | 16767613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767613 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220391463/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3317 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA 1 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16790097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210201867/4 | 20/03/2023 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019403 | 0
3318 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16941898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220077958/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3319 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2997 | 20 | A20 6502 CRUCEA- HARSOVA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16943941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16943941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213671232/2 | 20/03/2023 | 0.24498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.24498 | 0
3320 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7165 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15932943 | 21/02/2023 2.00 | 15932943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230866112/3 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3321 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15824694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15824694 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124246/2 | 20/03/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
3322 | HOTEL +CEF anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.079785 | 0,4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16179080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16179080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210694155/3 | 20/03/2023 | 0.078169 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.078169 | 0
3323 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,4 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16745275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100170/2 | 17/03/2023 | 0.005341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005341 | 0
3324 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16842076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16842076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211693661/2 | 17/03/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3325 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00924 | 0,4 | PT 46 MAMAIA HOTEL VICTORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16917190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772054/2 | 17/03/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
3326 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00798 | 0,23 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16743986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240446161/3 | 17/03/2023 | 0.007819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007819 | 0
3327 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16894290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894290 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231072785/3 | 17/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3328 | Spatiu comercial+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03034 | 6 | S6 0513- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16534144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213657663/2 | 14/03/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
3329 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16765996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220730011/2 | 17/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3330 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16390023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16390023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240400509/3 | 18/03/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3331 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PC 8091 GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parteinstalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15305227 | 20/01/2023 2.00 | 15305227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230098490/2 | 18/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3332 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00555 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16773329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773329 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271732/2 | 15/03/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
3333 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14336491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14336491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212823500/2 | 17/03/2023 | 0.005909 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005909 | 0
3334 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16337527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213252417/4 | 2023-10-03 | 0.017638 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017638 | 0
3335 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15766435 | 15/02/2023 2.00 | 15766435 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212025504/2 | 21/03/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
3336 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13691809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230928504/3 | 20/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3337 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3316 MODELU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16338557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220156619/3 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3338 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16940946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16940946 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213487787/2 | 20/03/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
3339 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16018641 | 01/03/2023 2.00 | 16018641 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212525419/4 | 21/03/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
3340 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16922507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16922507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213096570/2 | 20/03/2023 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004233 | 0
3341 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 16m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15513698 | 12/02/2023 2.00 | 15513698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028099/2 | 22/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3342 | Ferma+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.19964 | 20 | S-A20 AMARA-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din bara de 20kV aferenta PCZ 8065 racordat la LEA 20kV Amara (alimentare de baza) si la LEA 20kV Grivita (alimentare de rezerva). PCZ 8065 este echipat cu doua celule LE si celula de masura, cu delimitare la medie tensiune si transformator 20/0,4kV ? 630kVA ce apartine utilizatorului. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune (20kV) cu contor electronic in montaj indirect, CST 0410 ACDSGMR 3X 57,7/100V, 1(6)A &lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. Este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 16537495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16537495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230570147/3 | 22/03/2023 | 0.19565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19565 | 0
3343 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16789375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16789375 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221222771/3 | 22/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3344 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16825237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16825237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212856236/2 | 22/03/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
3345 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16787544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16787544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213153765/2 | 22/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3346 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16973745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973745 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210927121/2 | 22/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3347 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00182 | 0,23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16746413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240688136/2 | 22/03/2023 | 0.001774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001774 | 0
3348 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00654 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15925711 | 16/02/2023 2.00 | 15925711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230329958/3 | 22/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3349 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16747088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747088 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241156294/2 | 22/03/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
3350 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16767073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220919795/2 | 22/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3351 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16745062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241149375/2 | 22/03/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
3352 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16773306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773306 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241063808/3 | 22/03/2023 | 0.005114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005114 | 0
3353 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16773561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352834/2 | 22/03/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
3354 | PENSIUNE TURISTICA - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05544 | 0,4 | PTA 618 PENSIUNE L 10201 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 100 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15351124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351124 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241120026/2 | 20/03/2023 | 0.054231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.054231 | 0
3355 | CEF-Kaufland Slobozia - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.21 | 20 | S20 TIPOGRAFIE 1-SLOBOZIA NORD SL | In prezent Kaufland Romania SCS se alimenteaza cu energie electrica din L20kV Tipografie 1 prin PC 8619 echipat cu doua celule LE si o celula de masura, cu transformator 20/0,4kV ? 1000kVA ce apartine Kaufland Romania SCS. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune cu contor electronic trifazat in montaj indirect. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia electrica de utilizare existenta a Kaufland Romania SCS, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de retea indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia fotovoltaica este de 210kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune; minima maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 16067388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16067388 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231179424/3 | 23/03/2023 | 0.20577 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.20577 | 0
3356 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8574-MALU | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8574 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15882288 | 01/03/2023 2.00 | 15882288 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230343336/3 | 23/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3357 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17121612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17121612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147238/3 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3358 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | -BRANSMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXITENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16967745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967745 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220109752/4 | 23/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3359 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16949715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221072314/3 | 22/03/2023 | 0.006233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006233 | 0
3360 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16938043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16938043 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210301116/2 | 22/03/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
3361 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 520 BL H 10 GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16838636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16838636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212954381/2 | 16/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3362 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16822119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822119 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210276274/4 | 16/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3363 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210568885/3 | 2023-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3364 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16887125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210963806/3 | 17/03/2023 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
3365 | Spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0135 | 0,4 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16940848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16940848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213314977/2 | 22/03/2023 | 0.01102 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01102 | 0
3366 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16944799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16944799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213108833/2 | 23/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3367 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 1297 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16956419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16956419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004981/2 | 22/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3368 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16970386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970386 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210139991/2 | 22/03/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
3369 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16726626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211812776/2 | 22/03/2023 | 0.005014 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005014 | 0
3370 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0,4 | PTA-5109 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5109 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16176541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16176541 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231170414/4 | 2023-02-03 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
3371 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 2554 CAP SULTANA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13571577 | 09/03/2023 2.00 | 13571577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220621492/3 | 24/03/2023 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
3372 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16156523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16156523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240763398/3 | 24/03/2023 | 0.01955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01955 | 0
3373 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.74. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16770481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231272507/2 | 24/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3374 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17086799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213828191/2 | 24/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3375 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17147809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213598050/2 | 24/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3376 | RESTAURANT+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0605 | 0,4 | 0 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16984956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16984956 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221349210/2 | 22/03/2023 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05879 | 0
3377 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00481 | 0,4 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16332425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16332425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210055718/2 | 2023-10-03 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
3378 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02772 | 0,4 | PTA 1403 STUPINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16777808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16777808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210716992/2 | 13/03/2023 | 0.027076 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027076 | 0
3379 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 174 PRIMARIE V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14566275 | 25/01/2023 2.00 | 14566275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240431378/3 | 15/03/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
3380 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16951850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16951850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724769/3 | 23/03/2023 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
3381 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA CAP CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16912468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16912468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212901811/2 | 24/03/2023 | 0.006458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006458 | 0
3382 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8319-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8252 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16312879 | 09/03/2023 2.00 | 16312879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230393319/3 | 24/03/2023 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
3383 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.70. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16767110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269165/2 | 24/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3384 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16971441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212003027/2 | 24/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3385 | HALA METALICA+ CEF ( Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17147243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213706983/2 | 24/03/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
3386 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16893049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212820990/2 | 17/03/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
3387 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00594 | 0,4 | PTA 1601 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16374508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16374508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220728052/2 | 23/03/2023 | 0.005741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005741 | 0
3388 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16646676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16646676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213145531/3 | 23/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3389 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PTA 8680 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTA 8680 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp cu lungimea de 3m, cu BMPT 63A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 3, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(100)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16741067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231321355/2 | 27/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3390 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp, cu BMPT 32A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16766813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230969295/3 | 27/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3391 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 237 CARTIER NOU L 9306 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16770101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105940/2 | 27/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3392 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00984 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 48m, cu stalp de bransament SE4 existent cu BMPT 32A existent. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16884400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231172821/2 | 27/03/2023 | 0.00964 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00964 | 0
3393 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01424 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16884649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241143504/4 | 27/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3394 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16895485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16895485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221319194/2 | 27/03/2023 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
3395 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA PIERSICARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16899041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16899041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210983381/2 | 27/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3396 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,4 | PTA 649 CIMITIR NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16914014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914014 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211421693/2 | 27/03/2023 | 0.00476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00476 | 0
3397 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00666 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16914343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213128510/2 | 27/03/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
3398 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2695 OCOL SILVIC VALEA ROSIE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16947025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947025 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220089906/4 | 27/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3399 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16995228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995228 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212419242/2 | 27/03/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3400 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0,4 | PTA 8280-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8280 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16176842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16176842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230135582/4 | 27/03/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
3401 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02128 | 0,4 | PTA-3 PECO L 9900 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16894462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240934545/3 | 27/03/2023 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
3402 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00455 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16745643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230486367/3 | 27/03/2023 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
3403 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16268576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16268576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210682040/2 | 13/03/2023 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
3404 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16317365 | 01/03/2023 2.00 | 16317365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230525417/2 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3405 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5083 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17035086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17035086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231275364/2 | 28/03/2023 | 0.004624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004624 | 0
3406 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16890901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213541328/2 | 16/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3407 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00981 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16744141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241023624/3 | 24/03/2023 | 0.009414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009414 | 0
3408 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17081744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213843110/2 | 23/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3409 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A.Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16010236 | 15/02/2023 2.00 | 16010236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213831094/2 | 28/03/2023 | 0.014665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014665 | 0
3410 | Punct de lucru+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0102 | 0,4 | PTZ 109 ROZMARIN L 11502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16760522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16760522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240580069/2 | 28/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3411 | Locuinta+CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16770105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231310061/2 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3412 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 6188-FACAENI | -se va mentine solutia de racordare existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16774104 | 16/03/2023 2.00 | 16774104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230788676/3 | 28/03/2023 | 0.009692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009692 | 0
3413 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1075 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15952050 | 14/02/2023 2.00 | 15952050 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213228689/2 | 24/03/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
3414 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13319886 | 17/11/2022 2.00 | 13319886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220442044/3 | 27/03/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3415 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16607647 | 08/03/2023 2.00 | 16607647 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230444529/2 | 28/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3416 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0243 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17022890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17022890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212090270/3 | 24/03/2023 | 0.023812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023812 | 0
3417 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5148 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15236245 | 03/03/2023 2.00 | 15236245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230175801/3 | 28/03/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3418 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01998 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5048 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16950421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16950421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230590273/2 | 28/03/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
3419 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 3059 GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16892372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220285690/2 | 28/03/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3420 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16236320 | 28/02/2023 2.00 | 16236320 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231029990/2 | 28/03/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3421 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8331-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8331 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16160196 | 27/02/2023 2.00 | 16160196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231198829/5 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3422 | GARAJ + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01962 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15816944 | 15/02/2023 2.00 | 15816944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213412572/2 | 28/03/2023 | 0.019208 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019208 | 0
3423 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13320258 | 15/12/2022 2.00 | 13320258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220299033/3 | 28/03/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3424 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2877 VASILATI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16941475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220767460/3 | 22/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3425 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16891594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213053506/3 | 23/03/2023 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
3426 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0072 | 0,23 | PTA 15 OCOL L 10907 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16847358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16847358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240447690/2 | 29/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3427 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17084716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17084716 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212911553/2 | 27/03/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3428 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17119813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213467796/2 | 24/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3429 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004095 | 0,4 | PTA 8298-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8298 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt cu conductor coaxial ACCBYY 10+16, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara inlocuire disjunctor monofazat existent in BMPm, cu disjuntor monofazat 40A nou, prin grija EDD. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatiesub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15759624 | 17/02/2023 2.00 | 15759624 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230418351/3 | 29/03/2023 | 0.003 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003 | 0
3430 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8252-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8252 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16314906 | 09/03/2023 2.00 | 16314906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230412557/2 | 29/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3431 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16538119 | 17/03/2023 2.00 | 16538119 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241116414/2 | 29/03/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3432 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.016895 | 0,4 | PTA 5122-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5122 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16771394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231194162/2 | 28/03/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
3433 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se a inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13102374 | 11/01/2023 2.00 | 13102374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212228633/2 | 29/03/2023 | 0.009762 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009762 | 0
3434 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15616538 | 19/02/2023 2.00 | 15616538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240328924/3 | 29/03/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3435 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C, cu BMPT25A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1 , existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentr | E-Distributie Dobrogea | 16123395 | 07/03/2023 2.00 | 16123395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242942/3 | 29/03/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
3436 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5270 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15449747 | 16/03/2023 2.00 | 15449747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231201408/2 | 29/03/2023 | 0.004894 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004894 | 0
3437 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 1697 SAT STEFANESTI I | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16152310 | 24/02/2023 2.00 | 16152310 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220505325/3 | 29/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3438 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16939306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939306 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240158497/3 | 29/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3439 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16842726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16842726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240998613/2 | 29/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3440 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00765 | 0,4 | PT 428 MALCOCI L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16826068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16826068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105029/3 | 29/03/2023 | 0.007447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007447 | 0
3441 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16770354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231291351/2 | 29/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3442 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00568 | 0,4 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16888384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16888384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212862794/2 | 29/03/2023 | 0.005561 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005561 | 0
3443 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16946260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272193/2 | 29/03/2023 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
3444 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15045985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15045985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211926536/3 | 24/03/2023 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
3445 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00594 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16997051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997051 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240039664/4 | 30/03/2023 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
3446 | SOCIETATE+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0225 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14238339 | 06/01/2023 2.00 | 14238339 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212804543/4 | 30/03/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
3447 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.002 | 0,23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in in TG utilizator. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16841797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16841797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240393140/3 | 30/03/2023 | 0.00191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00191 | 0
3448 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTA 50 PARTIZANI L 9218 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15154136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241032028/3 | 30/03/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
3449 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16776372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16776372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240867595/2 | 30/03/2023 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
3450 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA 304 DAENI L 10700 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16976691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240510556/2 | 30/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3451 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00702 | 0,4 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17194283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213193837/2 | 30/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3452 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17200938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200938 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212494818/2 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3453 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17002499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168118/2 | 30/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3454 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,4 | PTA-5514 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5514 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16747069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230482059/4 | 30/03/2023 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
3455 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 13m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 5m subteran si BMPT32A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16792686 | 15/03/2023 2.00 | 16792686 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230003441/3 | 30/03/2023 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
3456 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17120408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220146001/2 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3457 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17148391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220827164/3 | 30/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3458 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.072625 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17178880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178880 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213189977/2 | 30/03/2023 | 0.071123 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.071123 | 0
3459 | HOTEL +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01845 | 0,4 | PT 3M PIATETA CASINO | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15954776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210749640/3 | 30/03/2023 | 0.018001 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018001 | 0
3460 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-5457 AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5457 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16290055 | 15/03/2023 2.00 | 16290055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230200215/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3461 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16345717 | 06/03/2023 2.00 | 16345717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221193420/2 | 30/03/2023 | 0.005389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005389 | 0
3462 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004455 | 0,4 | PTA5031 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5031 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15991657 | 24/02/2023 2.00 | 15991657 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230164416/2 | 30/03/2023 | 0.004365 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004365 | 0
3463 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16845870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16845870 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210678685/2 | 30/03/2023 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
3464 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16817215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211973695/2 | 30/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3465 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16025342 | 06/03/2023 2.00 | 16025342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231186950/3 | 15/03/2023 | 0.004904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004904 | 0
3466 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00856 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16816476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816476 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210417057/4 | 31/03/2023 | 0.007802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007802 | 0
3467 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16920596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16920596 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231279896/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3468 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010395 | 0,4 | PTA 2661 BLOCURI MANASTIREA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXITENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16819169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220663601/4 | 31/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3469 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17078973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17078973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212973641/2 | 31/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3470 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PTAB 308 L 1208 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17120922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211517565/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3471 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16998197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230927042/2 | 31/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3472 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16900139 | 17/03/2023 2.00 | 16900139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572341/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3473 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1041 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17093930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210293363/2 | 24/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3474 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00819 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EX | E-Distributie Dobrogea | 17138322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17138322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221238228/2 | 31/03/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
3475 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17413334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089615/3 | 28/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3476 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17232337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079535/3 | 13/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3477 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTA-24 BALCESCU L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17083023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240015062/3 | 30/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3478 | Pensiune+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16995028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241044526/2 | 30/03/2023 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008035
3479 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,4 | PTA 5125-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5125 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16394259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16394259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230261223/3 | 2023-03-04 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
3480 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5091 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5091 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16915567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230608464/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3481 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 73 CIMPULUI | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17094407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241097669/2 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3482 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent TYIR 16+25mmp ? Lungime 20m si CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 16m, cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16984218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16984218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231222614/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3483 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17207452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212936156/3 | 31/03/2023 | 0.019109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019109
3484 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17096926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17096926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231337958/2 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3485 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16900712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16900712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231198188/3 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3486 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17092979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240232872/3 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3487 | HOTEL SELENA (LOC DE CONSUM) + CEFND HOTEL SELENA 50 KW Anexa 3 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 12821989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213309522/3 | 2023-03-04 | 0.0458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0458
3488 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17082581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213508512/2 | 2023-03-04 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009798
3489 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA-9 MOARA L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17092258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240943062/3 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3490 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 20 | S-A20 AVICOLA-MIRCEA VODA CL | Punct de conexiune existent amplasat la limita de proprietate, racordat pe MT in sistem intrare iesire din LES 20kV Avicola conform ATR 08525165/19.08.2021. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 16769201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769201 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220715485/5 | 2023-03-04 | 0.39178 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.39178
3491 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 14m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16898976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16898976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230912327/2 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3492 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01005 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15047106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15047106 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241137293/3 | 2023-03-04 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009745
3493 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17123478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17123478 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211700053/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3494 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT16A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16890679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231303951/2 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3495 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00568 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16974700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212079705/2 | 2023-03-04 | 0.005561 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005561
3496 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16887776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212197032/2 | 2023-03-04 | 0.003917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003917
3497 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16995735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210029966/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3498 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05856 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17149875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210757481/2 | 30/03/2023 | 0.057388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.057388
3499 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17002512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240006668/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3500 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17220335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220335 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067758/2 | 2023-04-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3501 | BUSINESS CENTER + CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01729 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15813784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210779205/2 | 22/03/2023 | 0.016894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016894
3502 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16971237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211407710/2 | 31/03/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3503 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 1550 DALGA NOUA 1 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16972670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220488864/3 | 31/03/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
3504 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3247 VARASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17205112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220150231/4 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3505 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8308 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R &lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17009302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17009302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155989/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3506 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00329 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16899121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16899121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212047306/2 | 2023-04-04 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
3507 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16911668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220311869/2 | 2023-04-04 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004812
3508 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16971983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240808826/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3509 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17057892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17057892 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211792863/2 | 23/03/2023 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004017
3510 | SERVICE AUTO+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTZ 197 BL.E3 VARIANTA L 9110 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17093697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240912877/4 | 2023-03-04 | 0.025881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025881
3511 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17115342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241148420/3 | 2023-04-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3512 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17145995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17145995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212273947/2 | 2023-03-04 | 0.005681 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005681
3513 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,4 | PTA 1364 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17191518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221407125/2 | 2023-03-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3514 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17199462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211198458/2 | 2023-03-04 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00382
3515 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211228531/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3516 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17211440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211706453/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3517 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17211523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212012274/2 | 2023-03-04 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
3518 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006075 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16532981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16532981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221256431/3 | 2023-04-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3519 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16964944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16964944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211501849/2 | 2023-03-04 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
3520 | CEF Hotel -Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 20 | PTA 3635 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16207526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221276769/2 | 2023-03-04 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.097995
3521 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16908757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16908757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211157352/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3522 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17188535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212950781/2 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3523 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210116569/3 | 2023-04-04 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
3524 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15855279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15855279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211865493/2 | 30/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3525 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013875 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16894160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213159109/2 | 2023-03-04 | 0.013592 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.013592
3526 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5444 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16968526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174317/2 | 2023-06-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3527 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17218460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218460 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211813137/2 | 2023-05-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3528 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17111719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17111719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210339577/2 | 24/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3529 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00423 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212876373/2 | 30/03/2023 | 0.004095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004095
3530 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA2 SAT VIILE L6406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210557265/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3531 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8314-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8314 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp de retea jt SE4.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16188644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16188644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230375689/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3532 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17195316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17195316 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212805230/2 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3533 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17081939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221184677/3 | 28/03/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3534 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.19. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17181761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231300015/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3535 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17090150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240387378/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3536 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16920986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16920986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213412404/2 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3537 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16998221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210733384/3 | 2023-04-04 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
3538 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17092294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105513/3 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3539 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16966648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210945479/4 | 29/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3540 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7664-LUCIU | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17180020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231189548/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3541 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA 8166-IRIG1DOJA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8166 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 25m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17078786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17078786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230376589/3 | 2023-07-04 | 0.003969 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003969
3542 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17144577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17144577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240573106/2 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3543 | SILOZ + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0207 | 0,4 | PTA 1322 RAMPREST | RACORD 20kV+PTA 1322 INSTALATIE EXISTENTA CONFORM ATR 124111444/07.03.20214. BMPT 200A EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17171942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17171942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221335215/1 | 2023-07-04 | 0.019545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019545
3544 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 1746 SMA MIHAI VITEAZU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17251028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220392352/3 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3545 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16894753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241159556/2 | 2023-03-04 | 0.004641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004641
3546 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16968125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240044479/4 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3547 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16312589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16312589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231138788/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3548 | BAZA DE COLECTARE+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.20358 | 20 | A20 1801 DOROBANTU- NICOLAE BALCESCU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17214149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212987736/2 | 2023-04-04 | 0.1995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1995
3549 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,23 | PTA 8674 COSAMBESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16336346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16336346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230044301/3 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3550 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 12m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17006832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17006832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231159141/3 | 2023-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3551 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008175 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 26m, cu stalp de bransament SC 10001, cu BMPT25A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 3 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16912414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16912414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231333268/2 | 2023-09-04 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007837
3552 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17093275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240803630/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3553 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16914854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914854 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210039248/2 | 2023-09-04 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00387
3554 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17179367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179367 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212817053/2 | 2023-09-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3555 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17060911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17060911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230927839/2 | 2023-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3556 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17204910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211460900/2 | 2023-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3557 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 262 V.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17186418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212244631/2 | 2023-09-04 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003292
3558 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17200849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200849 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210657031/2 | 2023-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3559 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17209337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213803161/3 | 31/03/2023 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0096
3560 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 3402 PIETROIU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17243591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220232771/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3561 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003465 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17224947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213448212/2 | 2023-04-04 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3562 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17246599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212915276/3 | 2023-10-04 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005874
3563 | Moara Larex Agro-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04905 | 0,4 | PTAB 3722 L GRADISTEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16745522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220656872/2 | 2023-07-04 | 0.048064 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.048064
3564 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01998 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16226674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16226674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212998288/2 | 2023-11-04 | 0.019579 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019579
3565 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6165-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17178329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178329 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231188750/3 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3566 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17247030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212445971/2 | 2023-07-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
3567 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17265732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212922926/3 | 2023-10-04 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00388
3568 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17260431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212724870/2 | 2023-10-04 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
3569 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17258682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258682 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221372665/1 | 2023-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3570 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17157363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17157363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230807128/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3571 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17270297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220243098/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3572 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 1445 CRISAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17235333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17235333 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369468/2 | 2023-07-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3573 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17178437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240631055/2 | 2023-10-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3574 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17252759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067994/2 | 2023-07-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3575 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17266379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266379 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213290611/3 | 2023-07-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3576 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00385 | 0,4 | PTA2 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17250587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210649032/2 | 2023-07-04 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3577 | Hala depozitare+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0127 | 0,4 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17226547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213717097/2 | 2023-07-04 | 0.012246 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012246
3578 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17255685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255685 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162516/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3579 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,4 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17196327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196327 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240009425/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3580 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17117907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241127539/2 | 2023-12-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
3581 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17197200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240016737/3 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3582 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212821597/3 | 2023-12-04 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3583 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16564140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16564140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210502265/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3584 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17154699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17154699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240298469/2 | 2023-12-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3585 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTA 228 SAT 2 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17150701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17150701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212906546/2 | 2023-12-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3586 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16973283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210549176/2 | 2023-12-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3587 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16738117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738117 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210217156/3 | 2023-12-04 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3588 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,4 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17214425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213432912/2 | 2023-12-04 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00484
3589 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007695 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5063 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16945472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231207965/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3590 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8163 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 16863876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16863876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231219115/2 | 2023-12-04 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
3591 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2628 LUICA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14982676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14982676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220779935/3 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3592 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17180420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180420 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240662374/2 | 2023-12-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3593 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17193091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213209835/2 | 2023-12-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3594 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17263581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212997568/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3595 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0048 | 0,4 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16949143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949143 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221004566/2 | 2023-07-04 | 0.003409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003409
3596 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16860747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16860747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230631134/3 | 13/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3597 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8263-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8263 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16864922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16864922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230419666/3 | 13/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3598 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00763 | 0,4 | PTA 5385 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5385 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16816501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230102036/2 | 13/04/2023 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005877
3599 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16866783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16866783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231017470/3 | 13/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3600 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00697 | 0,4 | PT 704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15761360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212238904/3 | 2023-03-04 | 0.006821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006821
3601 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16939846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210653206/4 | 2023-12-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
3602 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTA 1364 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17194929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221399103/3 | 17/04/2023 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009642
3603 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 3638 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16817013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221279931/2 | 17/04/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3604 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013625 | 0,4 | PTA 1765 VLADICEASCA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16363128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16363128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221406359/2 | 17/04/2023 | 0.01335 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01335
3605 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de retea jt , cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17125418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17125418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231314537/2 | 17/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3606 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01539 | 0,4 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17229172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213834569/2 | 17/04/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
3607 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17207734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220458704/3 | 17/04/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
3608 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17201032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220804978/2 | 17/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3609 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2877 VASILATI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17150698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17150698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220991739/3 | 17/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3610 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 58 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17060158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17060158 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240142164/3 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3611 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17253189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253189 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240483667/2 | 19/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3612 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17254350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254350 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241181898/2 | 2023-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
3613 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,4 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17255055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240237170/3 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3614 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17271399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271399 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230922430/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3615 | SOCIETATE+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0624 | 0,4 | PCZ-8397-EPURARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din PCZ 8397 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGMR , 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 1500/5 A amplasat in camera jt a PCZ. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 17266677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266677 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230521581/2 | 19/04/2023 | 0.061151 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.061151
3616 | Hotel + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06039 | 0,4 | PT 2 MAMAIA HOTEL PARC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17313302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17313302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210738457/3 | 19/04/2023 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.05879
3617 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5447 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17181244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230176947/3 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3618 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17197019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240923059/2 | 19/04/2023 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004409
3619 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17200726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220212847/3 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3620 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17269030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212798084/2 | 19/04/2023 | 0.008622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008622
3621 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-5453 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17253344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231259782/4 | 19/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3622 | CHIOSC PRODUSE ALIMENTARE+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTZ 90 BIG L 11504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17228488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089086/2 | 19/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3623 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01134 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17215028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17215028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240384623/3 | 19/04/2023 | 0.011083 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011083
3624 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01092 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15269594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15269594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230692568/4 | 19/04/2023 | 0.010692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010692
3625 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17253036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231322367/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3626 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17184402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17184402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240316617/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3627 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17258677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258677 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124088/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3628 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PTA1 SAT G. SCARISOREANU L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17247000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210531975/3 | 19/04/2023 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005796
3629 | SOCIETATE+Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0546 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17234083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17234083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240620985/2 | 19/04/2023 | 0.0482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0482
3630 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16767162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241142817/3 | 19/04/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3631 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17277720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211774863/2 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3632 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15140679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15140679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230794538/3 | 19/04/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3633 | SALON DE EVENIMENTE + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02912 | 20 | A20 ROSIORI 1-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Rosiori printr-un punct de conexiune PC 5575/400kVA&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5575 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 16456380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16456380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231328150/3 | 13/04/2023 | 0.028528 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.028528
3634 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007565 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17282743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17282743 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220458434/4 | 2023-12-04 | 0.007334 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007334
3635 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.00336 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16974549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241146248/5 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3636 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16743862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240409452/3 | 19/04/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3637 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,4 | PTA 5289-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5289 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16765255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230166586/3 | 19/04/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
3638 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 272 BL IPMC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16975631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212105390/2 | 19/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3639 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8226 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu lungimea de 20m pozat aerian, cu BMPm32A existent . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17062023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17062023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230079714/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3640 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007695 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17116664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17116664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240856706/3 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3641 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17237393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211897106/2 | 19/04/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
3642 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17266519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230444507/3 | 19/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3643 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008505 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17204565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204565 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221362046/3 | 2023-03-04 | 0.008334 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008334
3644 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00819 | 0,4 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16418741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16418741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240619095/5 | 17/04/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
3645 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2775 FRUMUSANI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17274407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221215133/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3646 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui | E-Distributie Dobrogea | 17062607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17062607 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230449557/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3647 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8144 prin bransament aerian monofazat din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 20m, cu consola si BMPm32A amplasat pe zid locuinta, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17197242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230316718/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3648 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA2 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17112428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112428 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210267870/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3649 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17266589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231278660/3 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3650 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17271037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231246575/2 | 19/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3651 | Sediu+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.38565 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17228113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241106794/2 | 20/04/2023 | 0.341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.341
3652 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00763 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17224373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213809055/2 | 20/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3653 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8605-TANDAREI SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17237821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231250255/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3654 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 5439-FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5439 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17112674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230189963/2 | 20/04/2023 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
3655 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 1712 NUCET | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17217171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217171 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220557399/2 | 20/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3656 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17373844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373844 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212696362/2 | 21/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3657 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00545 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17209550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209550 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220561541/2 | 21/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3658 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16975810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212452249/2 | 21/04/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00291
3659 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTZ 333 MAGAZIN L 11109 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 17252580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252580 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240961691/3 | 21/04/2023 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00782
3660 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17328496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17328496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213253632/2 | 19/04/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3661 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17254116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231150579/2 | 19/04/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00776
3662 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240315874/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3663 | FERMA AGRICOLA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0178 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17301198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17301198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220728041/2 | 21/04/2023 | 0.01658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01658
3664 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003185 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10682577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10682577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230857415/3 | 21/04/2023 | 0.00312 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00312
3665 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17210217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210719355/2 | 20/04/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
3666 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17255549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212919595/2 | 20/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3667 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02673 | 0,4 | PT 59M DANADI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17256755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213546749/2 | 20/04/2023 | 0.026105 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.026105
3668 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17250042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220764344/3 | 20/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3669 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17176473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240390103/2 | 20/04/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
3670 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17208286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208286 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240573656/2 | 20/04/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
3671 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17206436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206436 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241041185/2 | 20/04/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
3672 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17354396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211929753/2 | 21/04/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3673 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17218397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240420039/4 | 20/04/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3674 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17120680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212889591/2 | 2023-03-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3675 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 11m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 12m din care 8m pozat aerian si 4m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD, ce se va amplasa pe zid exterior locuinta , lucrarea se va executa prin grija EDD conform ordinul ANRE 87_2014. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17063321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17063321 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085688/2 | 21/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3676 | OBIECTIV PISCICOL+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0111 | 20 | 0 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17258955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240741406/2 | 19/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3677 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA-5542 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5542 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17188380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230491778/2 | 23/04/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
3678 | Gradinita + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16387754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16387754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213274916/3 | 23/04/2023 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029399
3679 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8047-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8047 ( din stalp de bransament) prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17186600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230171920/2 | 24/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3680 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17197188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213356849/1 | 21/04/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
3681 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17204054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204054 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230969262/2 | 22/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3682 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17352333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352333 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212212096/2 | 21/04/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3683 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 826 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17263917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210656883/2 | 21/04/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3684 | IMOBIL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03192 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17269103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124998/3 | 19/04/2023 | 0.031262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.031262
3685 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17186285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240316965/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3686 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PTA 2825 PODISCA MANASTIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17152827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17152827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221304918/2 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3687 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01495 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17324020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17324020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213787757/2 | 23/04/2023 | 0.014649 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014649
3688 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210085564/2 | 23/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3689 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17213767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213492165/2 | 23/04/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3690 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17371673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213101959/3 | 21/04/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3691 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17349637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210896373/2 | 21/04/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3692 | CEF Kaufland Cernavoda | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.35916 | 20 | S20 5611 CAPTARE NORD- CERNAVODA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17257535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724107/2 | 2023-10-04 | 0.3231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.3231
3693 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17217750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211947922/2 | 21/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3694 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00693 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16824183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16824183 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213603833/2 | 25/04/2023 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006271
3695 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17397520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213857171/2 | 25/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3696 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17388101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213210736/2 | 25/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3697 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17318131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318131 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772076/2 | 19/04/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00776
3698 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025925 | 0,4 | PT 33 MAMAIA HOTEL AURORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17321818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17321818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213555132/2 | 19/04/2023 | 0.025357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025357
3699 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17372992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220896272/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3700 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004455 | 0,4 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17119062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240299336/3 | 26/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3701 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00327 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8583 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 17m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17324509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17324509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230441830/3 | 26/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3702 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17263910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220890456/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3703 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.29302 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16385313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16385313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241060928/3 | 20/04/2023 | 0.28716 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.28716
3704 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 1297 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17356237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210050904/2 | 23/04/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
3705 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17351449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213016651/2 | 23/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3706 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17318737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220845906/3 | 27/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3707 | Sediu+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02525 | 0,4 | PTA3 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17249681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249681 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213827459/2 | 2023-10-04 | 0.024737 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024737
3708 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17406794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213588273/3 | 25/04/2023 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005874
3709 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,4 | PTA 1414 IT FUNDULEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16973429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221417474/2 | 2023-03-04 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003557
3710 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00636 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16739271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230444967/2 | 2023-04-04 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00586
3711 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17249758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211918515/4 | 21/04/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
3712 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00378 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211947034/2 | 22/04/2023 | 0.003703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003703
3713 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7061 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17207079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231208416/2 | 22/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3714 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012285 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17226207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212932343/4 | 22/04/2023 | 0.012037 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012037
3715 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17271474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271474 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220808286/3 | 22/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3716 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8670 prin bransament trifazat din cablu jt 3x25+16C si BMPT32A Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17376972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331503/2 | 27/04/2023 | 0.004684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004684
3717 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8638 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu trecere pe stalp SC 15007(MT), cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17205058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230300812/4 | 27/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3718 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006375 | 0,4 | PTA-5105 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5105 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17248864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17248864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230085957/3 | 27/04/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
3719 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17118120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17118120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240849494/3 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3720 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3627 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17353092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220171975/2 | 27/04/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002935
3721 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17361292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17361292 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213252822/2 | 27/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3722 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17401502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401502 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240419262/2 | 27/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3723 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17183702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306100/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3724 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6170-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17181083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230465791/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3725 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01232 | 0,4 | PTA 8305-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu inlocuire disjuntor 25A cu disjuntor 32A nou in BMPT existent amplasat pe stalp,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16947035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231294365/2 | 27/04/2023 | 0.01168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01168
3726 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6005-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17056848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17056848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231055247/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3727 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17320318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17320318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240020439/3 | 27/04/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
3728 | CASA DE VACANTA+ CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03144 | 0,4 | PTA 619 CASA VACANTA VOICU IONEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17374603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241159613/2 | 27/04/2023 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0293
3729 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17301842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17301842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212014120/2 | 27/04/2023 | 0.005282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005282
3730 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5048 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17263169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230561383/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3731 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,4 | PTA 1344 CRANGU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17221259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221373138/1 | 27/04/2023 | 0.004796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004796
3732 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17287173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17287173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213149355/2 | 27/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3733 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 1772 SAPUNARI II | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17088907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17088907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220483678/3 | 27/04/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3734 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectiala supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16816343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240810458/3 | 27/04/2023 | 0.003959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003959
3735 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16817406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211179615/2 | 27/04/2023 | 0.007976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007976
3736 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17349931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211885844/2 | 27/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3737 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PTA 71 HORIA L 10305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17196323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240625261/2 | 27/04/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
3738 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17200354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213118957/3 | 27/04/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.029399
3739 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTAB 1670 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17231623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210048293/2 | 27/04/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3740 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17218084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240381114/4 | 19/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3741 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16763040 | 22/03/2023 | 16763040 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178343/3 | 2023-03-04 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
3742 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00801 | 0,4 | PTA 3139 PERISORU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. PROSUMATORUL VA EXECUTA PE CHELTUIALA SA COLOANA DE UTILIZARE DE LA BMPT-ul MONTAT PE STALP PANA LA TABLOUL DE INTERIOR AL LOCUINTEI. | E-Distributie Dobrogea | 15651559 | 2023-06-02 | 15651559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221326585/2 | 2023-03-04 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
3743 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 12m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17054243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17054243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231223288/3 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3744 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17066046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17066046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212833994/3 | 31/03/2023 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010779
3745 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17087185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212248196/4 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3746 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17093404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093404 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241019528/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3747 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 1564 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17098398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17098398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210484501/2 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3748 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17119479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210292328/3 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3749 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,4 | PTA 1702 OGORU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17171820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17171820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220625014/2 | 31/03/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
3750 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0092 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17176376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212985497/3 | 31/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3751 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009555 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17199995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554771/2 | 2023-03-04 | 0.009354 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009354
3752 | cef + locuinta anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14470850 | 18/01/2023 | 14470850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212867395/2 | 2023-03-04 | 0.0083 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0083
3753 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16289655 | 13/03/2023 | 16289655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231083563/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3754 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17200573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212828684/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3755 | HOTEL+CEF+STATIE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08736 | 0,4 | PT 11 MANGALIA | Racord electric trifazat nou realizat din TGD 0,4 kV TR 1 realizat prin montarea unui intreruptor automat motorizat cu In=250A unificat, cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 175 m pana in CS 0,4kv unificat in limita de proprietate. Se va realiza o bucla intre CS nou proiectat si CS ECO CORSA SRL cu cablu subteran de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 6 m. Din CS noua montata se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT montat la limita de proprietate, pe domeniu public. Acesta va fi echipat cu intreruptor motorizat de In=180 A si ansamblu TC 125/5 A. Contorul va fi montate si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9193232 | 2022-07-04 | 09193232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210829548/3 | 2023-04-04 | 0.08546 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.08546
3756 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,23 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | Se mentine alimentarea existenta conform RO002E210635004. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14185253 | 13/01/2023 | 14185253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210635004/2 | 2023-04-04 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
3757 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16897172 | 29/03/2023 | 16897172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230868642/3 | 2023-04-04 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004897
3758 | HOTEL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.070065 | 0,4 | PT 110 HOTEL CLAUDIA VENUS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9518955 | 16/03/2022 | 09518955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213751039/1 | 2023-04-04 | 0.07004 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.07004
3759 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTZ 1295 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17222567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210343662/2 | 2023-04-04 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3760 | Intreprindere individuala +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.10035 | 0,4 | PTA 6162-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13525522 | 19/01/2023 | 13525522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231298819/2 | 2023-05-04 | 0.0975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0975
3761 | Atelier Confectii Metalice+CEF (anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PTA 409 LIMANU MOARA FURAJE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 125 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10463490 | 2022-12-08 | 10463490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210758055/2 | 2023-05-04 | 0.02596 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02596
3762 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17115964 | 24/03/2023 | 17115964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220012047/3 | 2023-05-04 | 0.002959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002959
3763 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,23 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 40A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune)prin grija EDD; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14073541 | 29/03/2023 | 14073541 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230263371/3 | 2023-05-04 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
3764 | BIROURI + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0396 | 0,4 | PTA 7169 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14474610 | 27/01/2023 | 14474610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230514662/3 | 2023-05-04 | 0.038807 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.038807
3765 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00801 | 0,23 | PTA 3499 PERISORU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13886492 | 27/12/2022 | 13886492 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220370527/3 | 2023-05-04 | 0.005874 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005874
3766 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,23 | PTA 7127 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16315397 | 2023-06-03 | 16315397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230861252/2 | 2023-05-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3767 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,23 | PT 167 BL F1 ICIL | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 328. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 6 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12034151 | 2022-05-10 | 12034151 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212236643/2 | 31/03/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00583
3768 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15279206 | 30/01/2023 | 15279206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231212321/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3769 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007695 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se ve inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monotafazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17080712 | 29/03/2023 | 17080712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210550369/2 | 2023-06-04 | 0.007521 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007521
3770 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | ORAS PTA 7439 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16607291 | 13/03/2023 | 16607291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230609533/2 | 2023-06-04 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
3771 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02009 | 0,4 | PTA 3 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13525971 | 28/11/2022 | 13525971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213184725/2 | 2023-07-04 | 0.019687 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019687
3772 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00704 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14608744 | 16/01/2023 | 14608744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240591959/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3773 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17159524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17159524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231288470/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3774 | Centrala fotovoltaica - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0459 | 0,4 | PT 507 BL R2 REBUBLICII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11591815 | 14/09/2022 | 11591815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210700625/1 | 2023-04-04 | 0.039198 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039198
3775 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | APA IND PTA 7247 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16862406 | 17/03/2023 | 16862406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231039520/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3776 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,23 | ORAS PCZ 7404 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16816973 | 23/03/2023 | 16816973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231059016/2 | 2023-10-04 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
3777 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,23 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12232427 | 2023-11-01 | 12232427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213247545/3 | 2023-09-04 | 0.00685 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00685
3778 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 9m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp SE4. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17119941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231248487/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3779 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16337492 | 13/03/2023 | 16337492 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230336631/2 | 2023-10-04 | 0.005291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005291
3780 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15279864 | 31/01/2023 | 15279864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230834151/2 | 2023-10-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3781 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17211835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220378659/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3782 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0198 | 0,4 | PTZ 123 CSL L 9113 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17151524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241183003/2 | 2023-10-04 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019403
3783 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16735985 | 17/03/2023 | 16735985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240336912/3 | 2023-11-04 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
3784 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16995708 | 24/03/2023 | 16995708 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761183/3 | 2023-11-04 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00582
3785 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 15513723 | 15/02/2023 | 15513723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221327104/3 | 2023-11-04 | 0.00537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00537
3786 | Locuinta +CEF anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13079922 | 24/11/2022 | 13079922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213136272/2 | 2023-11-04 | 0.014464 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014464
3787 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6011 -CERBU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17061348 | 30/03/2023 | 17061348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231073573/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3788 | CEF MOGALA COSMIN | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE11. Din stalpul SE11 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 15 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12911000 | 2022-03-11 | 12911000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212426183/2 | 2023-11-04 | 0.009805 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009805
3789 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12655196 | 2022-03-11 | 12655196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210339285/2 | 2023-11-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3790 | SPATIU COMERCIAL+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01308 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14187300 | 15/02/2023 | 14187300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220857909/2 | 2023-10-04 | 0.011755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011755
3791 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17200425 | 28/03/2023 | 17200425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220650652/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3792 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00861 | 0,4 | PTA 635 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14980601 | 2023-12-01 | 14980601 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352014/1 | 2023-07-04 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00764
3793 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0094 | 0,23 | PTA 2686 CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15814315 | 24/03/2023 | 15814315 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220582342/3 | 2023-10-04 | 0.008814 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008814
3794 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17210623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241158892/2 | 2023-12-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3795 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0121 | 0,4 | PT 428 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17211381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241166587/2 | 2023-12-04 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
3796 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 14m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Se va inlocui disjunctorul 32A cu disjunctor nou 40A in BMPm existent,prin grija EDD. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16734710 | 24/03/2023 | 16734710 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230038797/2 | 2023-12-04 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
3797 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,23 | PTA -8611-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8611 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16979986 | 24/03/2023 | 16979986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174801/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3798 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0848 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13100023 | 16/11/2022 | 13100023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210737872/3 | 2023-12-04 | 0.078399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.078399
3799 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15157672 | 21/02/2023 | 15157672 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761026/3 | 2023-12-04 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002938
3800 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15354706 | 2023-03-02 | 15354706 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230757997/3 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3801 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05115 | 0,4 |  | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.163. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Contorul existent se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.163, cu inlocuirea de catre beneficiar a coloanei JT si CD JT existente cu o coloana noua si o CD JT noua cu intrerupator de 125 A, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.163 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 100 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 15 m | E-Distributie Dobrogea | 14362776 | 22/02/2023 | 14362776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240739953/3 | 2023-12-04 | 0.04892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04892
3802 | Magazin + CEF Romstal Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.237 | 0,4 | PT 733 PETROCONST | Racord nou din bornele jt trafo nr 1 PT 73 realizat astfel: Se va poza coloanal noua de Cu de sectiune 2x(4x1x150) mmp Cu in lungime de 15 m pana la un suport unificat pentru montare prielnica a unui nou intreruptor automat motorizat de 630 A unificat cu reglaj la 0.7, ce se va monta PT 73 . Din bornele intreruptorului de 630 A se va pleca cu cablu subteran unificat de sectiune 2x(3x150+95) N mmp Al in lungime de 230 m pana o caseta stradala noua( prevazuta cu miez de 400A) amplasata langa poarta de acces Romstal. Din cs noua se va realiza racord trifazat prin cablu de sectiune 3x240+150 mmp Al in lungime de 5 m pana la un la BMPTS unificat cf FT 257 , prevazut cu disjunctor de 500A, cu reglaj la 0.8 + complex TC 300/5A unificati ce se va monta langa cs. Clientul se va desemna ca PrimUtilizator. Dupa realizare lucrare si PIF racordul trifazat existent se va desfiinta , iar BMPT-ul se va preda la UT Constanta Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10268409 | 22/08/2022 | 10268409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210769248/3 | 2023-04-12 | 0.23066 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.23066
3803 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16975921 | 27/03/2023 | 16975921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221372564/1 | 2023-12-04 | 0.005556 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005556
3804 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17235916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17235916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928832/2 | 2023-12-04 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3805 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03026 | 0,4 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 10 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA.Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. . Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15479608 | 2023-01-02 | 15479608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241129249/2 | 2023-12-04 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02939
3806 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17250502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250502 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213360923/1 | 2023-12-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3807 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00602 | 0,23 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204925 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210458984/2 | 2023-12-04 | 0.005845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005845
3808 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213389733/3 | 2023-12-04 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
3809 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006075 | 0,23 | PTA 8628 -BUIESTI -DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8628 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 44m din care TYIR 16+25mmp ? 30m si cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 14m, cu BMPm32A existent.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16966608 | 23/03/2023 | 16966608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230332660/2 | 13/04/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3810 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8077 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 7m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16864253 | 24/03/2023 | 16864253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168174/3 | 13/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3811 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 2689 CAP PROGRESU | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 15419355 | 2023-08-02 | 15419355 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220964964/3 | 17/04/2023 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00485
3812 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1159 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17098809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17098809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213627266/2 | 20/04/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3813 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01092 | 0,4 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17253660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253660 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230085845/4 | 20/04/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3814 | Statie epurare+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PT 3678 STATIE EPURARE SI VACUUM DRAGALI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17224538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221357747/2 | 20/04/2023 | 0.0978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0978
3815 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13698213 | 2023-05-01 | 13698213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240288558/2 | 20/04/2023 | 0.005341 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005341
3816 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 529 CEATALCHIOI L 9216 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15004437 | 16/01/2023 | 15004437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240984876/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3817 | Punct de lucru+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02812 | 0,4 | A20 9305- TULCEA VEST TL | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 50 m. | E-Distributie Dobrogea | 12562203 | 28/10/2022 | 12562203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031432/2 | 20/04/2023 | 0.027538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027538
3818 | Locuinta +CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13076432 | 17/11/2022 | 13076432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213136283/2 | 2023-12-04 | 0.014464 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014464
3819 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17208513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014826/2 | 20/04/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
3820 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17225034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240999311/2 | 20/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3821 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00368 | 0,23 | PTA-5068 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17181475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243235/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3822 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245451/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3823 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTA-3 PECO L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16844935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16844935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241189346/2 | 20/04/2023 | 0.004641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004641
3824 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213072428/2 | 20/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3825 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.060775 | 0,4 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17228363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210808141/2 | 20/04/2023 | 0.051939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.051939
3826 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16974784 | 27/03/2023 | 16974784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212240154/2 | 20/04/2023 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009506
3827 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17266380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230910358/3 | 21/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3828 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 1088 LEA 4406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17280294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17280294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213510177/2 | 24/04/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3829 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00564 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17302905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17302905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213230514/2 | 24/04/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
3830 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17272242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211235450/2 | 24/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3831 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17284287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17284287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212151526/2 | 24/04/2023 | 0.00529 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00529
3832 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17348278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348278 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210763275/1 | 24/04/2023 | 0.019597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019597
3833 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | PT 62 AVICOLA TOP, L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17255906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212793742/2 | 24/04/2023 | 0.016168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016168
3834 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02052 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16067568 | 20/02/2023 | 16067568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212591153/3 | 21/04/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
3835 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0782 | 0,4 | PT 27 MANGALIA H. MANGALIA | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat:?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11500518 | 20/09/2022 | 11500518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210681397/3 | 19/04/2023 | 0.068597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.068597
3836 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17361752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17361752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212301815/3 | 24/04/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3837 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16508221 | 2023-10-03 | 16508221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240650720/2 | 27/04/2023 | 0.009745 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009745
3838 | Fabrica de creta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | S20 8801- PA 88 PELICAN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10739215 | 2022-08-09 | 10739215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954963/1 | 27/04/2023 | 0.095059 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.095059
3839 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PT 191 LICEU AGRICOL PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16452653 | 16/03/2023 | 16452653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212875956/2 | 27/04/2023 | 0.012916 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.012916
3840 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3274 UNIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15512446 | 20/03/2023 | 15512446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220330310/3 | 27/04/2023 | 0.003116 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003116
3841 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17323408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17323408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241103320/2 | 2023-02-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3842 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 162 IAZURILE L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17606635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089839/3 | 2023-06-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3843 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.Ese va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17196333 | 18/04/2023 | 17196333 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240784133/2 | 24/04/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
3844 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211439726/4 | 24/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3845 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,23 | PTAB 1800 POSTA CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17391166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210034041/3 | 24/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3846 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17372145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100417/3 | 25/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3847 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5532 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5532 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17263479 | 18/04/2023 | 17263479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230065360/2 | 26/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3848 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01308 | 0,4 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17374252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240525002/2 | 25/04/2023 | 0.012817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012817
3849 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 3227 DRAGALINA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17387273 | 20/04/2023 | 17387273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220371405/2 | 2023-02-05 | 0.008075 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008075
3850 | H.CORINA+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10584 | 0,4 | PT 107 RESTAURANT ORION VENUS | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu intreruptor automat JT de 180 A, reglat la 0,9%, si ansamblu TC 125/5 A unificati E-Distributie Dobrogea SA. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13101529 | 2022-09-11 | 13101529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210694717/4 | 2023-02-05 | 0.09497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09497
3851 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01012 | 0,4 | PTA6010-BULIGA | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17378077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231150973/2 | 2023-02-05 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0097
3852 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 1569 CAP LUPTATORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17388065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220587842/2 | 2023-02-05 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003865
3853 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTZ 197 BL.E3 VARIANTA L 9110 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in LES 150 mmp in lungime de 350 m. | E-Distributie Dobrogea | 15818194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15818194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240911898/3 | 2023-02-05 | 0.025881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025881
3854 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 37 SAT VICTORIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17281200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240349769/3 | 2023-02-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3855 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17261805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261805 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240201812/3 | 2023-02-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3856 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17413901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220285094/2 | 2023-02-05 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
3857 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17416818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220938909/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3858 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 1703 SPITAL DOR MARUNT | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17250759 | 2023-05-04 | 17250759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220536217/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3859 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-5456 AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5456 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17327916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17327916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231224335/2 | 2023-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3860 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0152 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14139778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14139778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213282106/2 | 2023-02-05 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
3861 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8676 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SC 10005. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17204224 | 2023-04-04 | 17204224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230415954/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3862 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2775 FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 17309812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17309812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220798385/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3863 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00704 | 0,4 | PTA 5400 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17412129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412129 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231262528/3 | 2023-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3864 | Ferma+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0261 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17149843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241093722/3 | 20/04/2023 | 0.025465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025465
3865 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 4 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16736999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736999 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241173248/2 | 21/04/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3866 | Locuinta+CEF LEUSTEAN F GEORGETA II-anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17266889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220595504/2 | 22/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3867 | Sediu firma +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01215 | 0,4 | PTA 387 GARSONIERE L 10903 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16821193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821193 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241149274/2 | 2023-03-05 | 0.011857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011857
3868 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16790665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210086510/3 | 22/04/2023 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3869 | Cazare sezoniera+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00565 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17372957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213254992/5 | 2023-02-05 | 0.005527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005527
3870 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTA5176 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17392859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231159949/3 | 27/04/2023 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007837
3871 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15481872 | 26/01/2023 | 15481872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240645162/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3872 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13320628 | 20/01/2023 | 13320628 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221361405/2 | 2023-02-05 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00586
3873 | SEDIU AVICOLA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04218 | 0,4 | PTA 3074 LEA GRADISTEA | MONTARE CS CU 4 CAI TIP DS4522/2, MATRICOLA 288200 PENTRU CABLURI DIN Al PANA LA 240mmp (COMPUSA DIN CLEMA CU 4 CAI DE 400A, CASETA STRADALA INCLUSIV CONFECTIA METALICA PENTRU FIXARE IN SUPORT DE BETON), MUTARE CABLU DE 240mmp DIN CUTIA DE TRECERE DE PE SE11 NR.1 IN CS, MONTARE 8ml DE CABLU DE 240mmp DIN CS NOUA PANA IN CUTIA DE TRECERE DIN SUBTERAN IN AERIAN. MONTARE PE SOCLU DE BETON LA LIMITA DE PROPRIETATE A UNUI BMPTS1 ECHIPAT CU TC-uri 125/5A+400%, RACORDAT DIN CS NOUA CU CABLU QUADRIPOLAR 3x50+25N mmp IN LUNGIME DE 6ml. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11043658 | 13/09/2022 | 11043658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221205738/3 | 2023-03-05 | 0.041316 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.041316
3874 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17417473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220835668/3 | 2023-02-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3875 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.12 | 0,4 | PTA 6143 -F.AGR. -IRIGATII 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17191322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221281080/1 | 19/04/2023 | 0.1176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1176
3876 | Sediu +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03286 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17398412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231017548/4 | 2023-03-05 | 0.02934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02934
3877 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17122108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230030733/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3878 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5035 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5035 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16921886 | 2023-12-04 | 16921886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230257374/2 | 2023-03-05 | 0.00372 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00372
3879 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16776655 | 2023-03-04 | 16776655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221163203/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3880 | STATIE PECO+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02187 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S e vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17084680 | 27/03/2023 | 17084680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212236610/2 | 2023-03-05 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01958
3881 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00738 | 0,4 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTAB 8725 prin ins talatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP racordat la LEA 0,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent trifazat cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1 nou Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17247802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230026255/4 | 2023-03-05 | 0.007231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007231
3882 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8565 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 28m, cu BMPT16A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16871714 | 2023-11-04 | 16871714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230038775/3 | 28/04/2023 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004897
3883 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01215 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17274180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241102846/3 | 28/04/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3884 | FABRICA PRODUSE LACTATE+ CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03483 | 0,4 | PTA 1433 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17254173 | 2023-07-04 | 17254173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211117099/2 | 2023-02-05 | 0.034113 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.034113
3885 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 202 AGRIGOL AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17399695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212776091/2 | 2023-03-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3886 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17270327 | 25/04/2023 | 17270327 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211738009/2 | 2023-03-05 | 0.00803 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00803
3887 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14925237 | 2023-03-01 | 14925237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221111093/2 | 2023-03-05 | 0.005282 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005282
3888 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5060 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5060 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17260348 | 19/04/2023 | 17260348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230823654/2 | 2023-03-05 | 0.002885 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002885
3889 | Pensiune+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 4 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuialaacestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14514872 | 2023-04-01 | 14514872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212851624/2 | 2023-03-05 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00978
3890 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,23 | PTA IAS AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17270250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270250 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210523640/3 | 2023-03-05 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3891 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00784 | 0,4 | PTAB 424 L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16891262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891262 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241153796/2 | 2023-03-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3892 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0178 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17277742 | 20/04/2023 | 17277742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230793920/4 | 2023-02-05 | 0.01658 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01658
3893 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17394732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021039/2 | 2023-03-05 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008034
3894 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 3264 IEZERU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17401881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220247799/3 | 2023-03-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3895 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0825 | 0,4 | PTAB 485 UZLINA L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17388996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240712572/3 | 2023-03-05 | 0.078399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.078399
3896 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17253155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240405368/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3897 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17386079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213141672/2 | 2023-03-05 | 0.006349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006349
3898 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17356679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240411118/3 | 2023-03-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3899 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17389530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221358063/2 | 2023-03-05 | 0.00384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00384
3900 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 170 VALEA NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17425712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240134154/3 | 2023-03-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3901 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17439835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213054215/2 | 2023-03-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3902 | Sediu firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0306 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | " Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente(elementele care se modifica, tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc) ; Circuit trifazic existent, BMPT 160 A existent si contor electronic trifazat montaj semidirect existent in BMPT 160 A. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 160 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara." | E-Distributie Dobrogea | 13572868 | 2023-11-01 | 13572868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240702256/3 | 2023-03-05 | 0.02935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02935
3903 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 1569 CAP LUPTATORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17401444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401444 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220587853/2 | 28/04/2023 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003865
3904 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 47 ILGANII DE JOS L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17416639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241061413/3 | 28/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3905 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16972265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972265 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230828312/2 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3906 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210048888/2 | 2023-02-05 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
3907 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 1778 LOTIZARI DEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17387930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352632/2 | 25/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3908 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,23 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16775445 | 24/03/2023 | 16775445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211765627/2 | 2023-05-05 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
3909 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,23 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17417454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212758574/2 | 2023-03-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
3910 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7583-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16602955 | 14/03/2023 | 16602955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230866875/3 | 2023-03-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3911 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | MOVILA PTA 7072 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16311341 | 2023-06-03 | 16311341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230858865/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3912 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12753225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753225 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734489/2 | 25/04/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002645
3913 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734412/2 | 25/04/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002645
3914 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 293 REVARSAREA L 10103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17277403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240428330/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3915 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00736 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17211727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211727 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213686553/2 | 2023-05-05 | 0.007113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007113
3916 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17403382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220013240/3 | 2023-05-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3917 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00847 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8630 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 2x16mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm63A amplasat pe zid exterior locuinta . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A ce se va monta in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17278279 | 20/04/2023 | 17278279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230926164/3 | 2023-05-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
3918 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17422626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220908131/2 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3919 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA5040 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17433361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231345755/2 | 2023-03-05 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009795
3920 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17194679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212883517/2 | 31/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3921 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210312040/3 | 2023-02-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3922 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17413930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240144043/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3923 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17428173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220423795/4 | 2023-08-05 | 0.007536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007536
3924 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17436217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211895586/2 | 2023-08-05 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3925 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454026 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231231872/2 | 2023-08-05 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
3926 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17448082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212121826/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3927 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00844 | 0,23 | PTA 649 CIMITIR NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14532571 | 31/01/2023 | 14532571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043448/2 | 2023-08-05 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
3928 | Sediu+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17433352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210735207/2 | 2023-08-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3929 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230154471/5 | 2023-08-05 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009701
3930 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8252-COCORA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8252 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 26m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 28m din care 24m pozat aerian si 4m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD<(>,<)> ce se va amplasa pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16313494 | 2023-09-03 | 16313494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230411376/3 | 2023-08-05 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
3931 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17414940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241194803/2 | 2023-08-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3932 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA5241 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231314065/2 | 2023-08-05 | 0.003915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003915
3933 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 225 ATELIERELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17401939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213258536/3 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3934 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231175048/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3935 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17422961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220965932/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3936 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17425655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085543/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3937 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17419674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211213085/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3938 | Artera Agricola+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02175 | 0,4 | PT 917 PARC EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15442353 | 13/03/2023 | 15442353 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213319477/3 | 2023-08-05 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01959
3939 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0,4 | PTA 1087 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT cf ATR mentionat la situatia existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40 A. Se va monta CE trifazat in montaj direct bidirectional in BMP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11666229 | 2022-04-11 | 11666229 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213131996/2 | 2023-07-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
3940 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0114 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027477517, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11843603 | 2022-02-10 | 11843603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241143975/2 | 2023-07-05 | 0.011162 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011162
3941 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PT 815 STR. NAPOLI | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16891574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891574 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213762727/2 | 27/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3942 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17176059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241076116/2 | 2023-10-04 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
3943 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,23 | PTAB 734 PT2 BRADULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213667013/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3944 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 633 L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241177062/4 | 2023-08-05 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3945 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 130 STR.SANTOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17424364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213608456/2 | 2023-08-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3946 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PT 228 AUREL VLAICU 154 AMEROPA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16914679 | 20/03/2023 | 16914679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212868082/2 | 2023-08-05 | 0.019598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019598
3947 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00414 | 0,4 | PTA 338 GRANICERI L 11104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17419235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240974471/3 | 2023-08-05 | 0.004056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004056
3948 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 717 CIMITIR PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17423046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213162046/2 | 2023-08-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3949 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | In FDCP 4 abonati, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in LES 150 mmp in lungime de 350 m. | E-Distributie Dobrogea | 16999175 | 24/04/2023 | 16999175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241023297/2 | 2023-08-05 | 0.025881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.025881
3950 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,23 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210635644/4 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3951 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02035 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16235740 | 23/02/2023 | 16235740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212800189/3 | 2023-08-05 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019595
3952 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006375 | 0,23 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17418401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210208392/2 | 2023-08-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
3953 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17428305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210306548/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3954 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17409893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409893 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213217643/2 | 2023-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3955 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003375 | 0,23 | PT 1111 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17412780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210383318/2 | 2023-08-05 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
3956 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17402313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212274049/2 | 2023-08-05 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003233
3957 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17006341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17006341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240640358/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3958 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,23 | PTA 1702 OGORU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16968799 | 22/04/2023 | 16968799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220489742/2 | 2023-07-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3959 | Magazin+ CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,4 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17406172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240664039/2 | 2023-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3960 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0153 | 0,4 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A.Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15881194 | 19/02/2023 | 15881194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213513574/2 | 2023-09-05 | 0.014645 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014645
3961 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 482 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16975937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212897365/2 | 2023-09-05 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3962 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17424121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212858788/2 | 2023-09-05 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
3963 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17419778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685304/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3964 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17410815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212929204/2 | 2023-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3965 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456666 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210022879/2 | 2023-08-05 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
3966 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241022713/2 | 2023-02-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
3967 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17430926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220911607/3 | 2023-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3968 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451739 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231247914/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3969 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 5256-AV_MANASIA | Deoarece se doreste spor de putere de la 2kW, la 6KW, necesita executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament monofazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5256, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 1*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPM tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul de racord existent SE4.In BMPM se va monta contor electronic monofazic 60A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei.Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu subteran,cu 3 conductoare izolate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) sia unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia de dupa BMPM se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 16316720 | 2023-03-03 | 16316720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230185600/3 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3970 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17268637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221231445/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3971 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05025 | 0,4 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17414852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213687947/2 | 2023-03-05 | 0.0487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0487
3972 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17425879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231334438/2 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3973 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3627 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220123668/3 | 2023-05-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3974 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17386646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872478/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3975 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | MOVILA PTA 7090 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16866182 | 17/03/2023 | 16866182 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231190742/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3976 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7173 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17158561 | 29/03/2023 | 17158561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230854995/2 | 2023-10-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
3977 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1619 GALATUI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17174145 | 29/03/2023 | 17174145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220513144/3 | 2023-10-05 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
3978 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17424120 | 2023-05-05 | 17424120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212996411/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3979 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01456 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 14 m subteran profil A nepavat si 6 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12361856 | 2023-11-01 | 12361856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954019/3 | 2023-10-05 | 0.014149 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014149
3980 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17181910 | 2023-05-04 | 17181910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230807252/2 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3981 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01575 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17475067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17475067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213856035/3 | 2023-10-05 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01469
3982 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0256 | 0,4 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17472341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230074371/4 | 2023-10-05 | 0.019595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019595
3983 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2434 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17468349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221211500/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3984 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00368 | 0,23 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461347 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241025806/3 | 2023-10-05 | 0.003605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003605
3985 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 355 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213517961/4 | 2023-08-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3986 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0504 | 0,4 | PTA 1823 PLAJA MIDIA L 4408 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11604593 | 22/09/2022 | 11604593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213450114/3 | 2023-09-05 | 0.049342 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.049342
3987 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01001 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10001 existent-str.Isaccei, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16920321 | 2023-03-04 | 16920321 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241197727/1 | 2023-10-05 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0096
3988 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17419568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212055765/2 | 2023-09-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3989 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0044 | 0,23 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17372096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372096 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240940/3 | 2023-09-05 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00382
3990 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7146 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16890871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231186253/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3991 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17402701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220053693/2 | 2023-09-05 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
3992 | Sediu Profesional Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PTA 6373 SAT 2 MUZEU ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210542630/3 | 2023-09-05 | 0.019095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019095
3993 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17307009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17307009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212955113/3 | 2023-09-05 | 0.008771 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008771
3994 | Birou + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17254191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254191 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211919965/2 | 2023-09-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3995 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231255711/3 | 2023-09-05 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
3996 | COMPLEX HOTELIER SULINA +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19883 | 0,4 | A10 1302- NEPTUN CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12564680 | 14/11/2022 | 12564680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213035393/2 | 2023-09-05 | 0.11677 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.11677
3997 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17431369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431369 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220100854/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3998 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.23908 | 20 | S20 0626- ABATOR CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17388793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388793 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212812340/2 | 2023-09-05 | 0.2009 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.2009
3999 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,23 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17315626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17315626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240268387/2 | 2023-10-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4000 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17006226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17006226 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211915095/3 | 2023-10-05 | 0.003769 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003769
4001 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12032847 | 17/11/2022 | 12032847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240483915/2 | 2023-10-05 | 0.004713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004713
4002 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17272300 | 26/04/2023 | 17272300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959722/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4003 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6194-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17060236 | 20/04/2023 | 17060236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230484297/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4004 | Locuinta + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 12936889 | 2023-02-05 | 12936889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221297504/4 | 2023-10-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
4005 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,23 | PTA 5458 COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5458 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756646 | 19/04/2023 | 13756646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230009649/3 | 2023-10-05 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
4006 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 1053 N.BALCESCU LEA 1805 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17228569 | 27/04/2023 | 17228569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210447094/2 | 2023-10-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4007 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456482 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021095/2 | 2023-10-05 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008034
4008 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17440213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17440213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213179897/2 | 2023-05-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4009 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211090965/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4010 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7563-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17057846 | 2023-04-04 | 17057846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230891446/3 | 2023-09-05 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
4011 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17457648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213359224/2 | 2023-08-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4012 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00738 | 0,4 | PTA 5400 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17424277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424277 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231262472/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4013 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.020295 | 0,4 | PTA 2746 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220958765/4 | 2023-05-05 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4014 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004875 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17395257 | 2023-03-05 | 17395257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240816645/2 | 2023-09-05 | 0.004507 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004507
4015 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,23 | PTA SMA OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210599744/3 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4016 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,4 | PCZ 2768 BANCA OLTENITA | -BRANSAMENTUL MONOFAZAT EXISTENT SE VA RIDICA DE CATRE UO MT-JT OLTENITA. | E-Distributie Dobrogea | 13089179 | 2022-11-11 | 13089179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220780870/2 | 2023-08-05 | 0.008104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008104
4017 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451555 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241067105/3 | 2023-10-05 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
4018 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.01512 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17414993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213107719/3 | 2023-08-05 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01465
4019 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,23 | PTA 5289-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5289 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17354363 | 2023-03-05 | 17354363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230166889/3 | 2023-11-05 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4020 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17250448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213431168/2 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4021 | Hotel Proton+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02574 | 0,4 | PT 484 BL R 24 REPUBLICII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17472246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210960847/2 | 2023-09-05 | 0.025135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025135
4022 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00847 | 0,4 | MOVILAN PTA 7051 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta .Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17235797 | 13/04/2023 | 17235797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230816106/2 | 2023-11-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4023 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16308767 | 2023-01-03 | 16308767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230781433/2 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4024 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PT 524 CRISAN L 10201 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17088615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17088615 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241066654/3 | 2023-11-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4025 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17436246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213606498/2 | 2023-11-05 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00976
4026 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17406824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210617172/2 | 2023-11-05 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
4027 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241051355/3 | 2023-11-05 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003292
4028 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16418988 | 2023-10-03 | 16418988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240330747/3 | 2023-11-05 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0048
4029 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,23 | PTA 119 M.KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin.1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Dobrogea | 15649037 | 2023-07-02 | 15649037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240333032/3 | 2023-11-05 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4030 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16016790 | 14/02/2023 | 16016790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212587147/2 | 2023-11-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4031 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17456297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212325428/3 | 2023-11-05 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007838
4032 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17422462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221004061/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4033 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231154337/2 | 2023-10-05 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003213
4034 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454897 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220857763/3 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4035 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 109 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212196323/2 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4036 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 6433 SAT1 LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210600152/3 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4037 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17417491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230142074/4 | 2023-09-05 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
4038 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003375 | 0,23 | PTA 3104 SATNOIENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17210431 | 31/03/2023 | 17210431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220213916/2 | 2023-12-05 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002938
4039 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02808 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,7%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16839506 | 23/03/2023 | 16839506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213044922/2 | 2023-12-05 | 0.027516 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027516
4040 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00342 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16747963 | 17/03/2023 | 16747963 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240331748/3 | 2023-12-05 | 0.003252 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003252
4041 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7134 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16862692 | 23/03/2023 | 16862692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230880466/2 | 2023-12-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4042 | STATIE DE BETOANE MOBILA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10279 | 0,4 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr. 674. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr. 674, cu inlocuirea de catre beneficiar a transformatorului existent de 100 kVA cu transformator nou de 160 kVA, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr. 674 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice | E-Distributie Dobrogea | 11325178 | 16/09/2022 | 11325178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213342675/2 | 2023-12-05 | 0.099739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.099739
4043 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17251368 | 19/04/2023 | 17251368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240161772/3 | 2023-12-05 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4044 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,23 | PTA 8310-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8310 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR 16+16mmp existent ? lungime=10m si pozarea lui prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent in vecinatatea proprietatii, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 402,54 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt subteran de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16393341 | 2023-08-03 | 16393341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230012913/2 | 2023-12-05 | 0.003557 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003557
4045 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240252335/2 | 2023-12-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4046 | PENSIUNE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16884507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240923666/4 | 2023-12-05 | 0.010583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010583
4047 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17152768 | 2023-07-04 | 17152768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240883177/2 | 2023-12-05 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4048 | FERMA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0144 | 0,4 | PTA-5150 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17472344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231280742/1 | 2023-12-05 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009795
4049 | Fabrica de mobila+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.09184 | 0,4 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Oras prin racord subteran de medie tensiune (LES 20kV) cu lungimea de 200m si PCZ 8353 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA.Racordul subteran de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC MOBILA SA.Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat la TGjt aferent PCZ 8353.Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smartmeter bidirectional.Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Oras ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LES 20kV 3x1+120mmp ? lungime 150m mansonat cu LES 20kV 3x1+185mmp ? lungime 50m si transformator 20/0,4kV- 400kVA.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11346468 | 13/09/2022 | 11346468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230522177/2 | 2023-11-05 | 0.092345 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.092345
4050 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17270161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213397350/2 | 2023-09-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
4051 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17404988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210251525/2 | 2023-03-05 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
4052 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 150 SARINASUF L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17449895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240049609/3 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4053 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014905/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4054 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PTAB 1911 L 5408 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17455912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213731891/2 | 2023-10-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4055 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0076 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17436197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303942/2 | 2023-08-05 | 0.007447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007447
4056 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17352315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352315 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240489203/2 | 2023-03-05 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4057 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,23 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17482794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230923453/3 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4058 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221109887/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4059 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PT634 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17417914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213586473/3 | 2023-08-05 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4060 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,23 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230596505/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4061 | Service auto+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01053 | 0,4 | PTA 3241 PISCICOLA CALARASI | COLOANA ELECTRICA EXISTENTA DIN CD A PTA 3241. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA IN CD A PTA 3241. | E-Distributie Dobrogea | 10572822 | 19/04/2023 | 10572822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221310049/2 | 14/05/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009795
4062 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16818863 | 2023-03-04 | 16818863 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220229597/3 | 14/05/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4063 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17117721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117721 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231142301/3 | 14/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4064 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.0054 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16747920 | 20/03/2023 | 16747920 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220275004/3 | 15/05/2023 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00482
4065 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3645 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17209796 | 2023-04-04 | 17209796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220410050/3 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4066 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17430736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430736 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220026211/3 | 15/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4067 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220757100/3 | 15/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4068 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17112400 | 29/03/2023 | 17112400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220192147/3 | 2023-12-05 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4069 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17084391 | 24/03/2023 | 17084391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220351942/2 | 2023-12-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4070 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17113944 | 31/03/2023 | 17113944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221117134/3 | 2023-12-05 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4071 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241163595/2 | 15/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4072 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17414653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210832058/3 | 15/05/2023 | 0.011906 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011906
4073 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17394568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220196028/3 | 2023-10-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4074 | RESTAURANT+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02035 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15567996 | 2023-02-02 | 15567996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213114155/2 | 15/05/2023 | 0.019937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019937
4075 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,23 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17479029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479029 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240416191/3 | 19/05/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
4076 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17470157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470157 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213738898/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4077 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461950 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212768946/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4078 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17427082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854628/2 | 2023-11-05 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4079 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240418665/3 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4080 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11848245 | 28/11/2022 | 11848245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220477356/3 | 16/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4081 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17390942 | 26/04/2023 | 17390942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221257139/3 | 16/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4082 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221208102/2 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4083 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA 39 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240193878/3 | 2023-12-05 | 0.002915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002915
4084 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16767264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767264 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231173710/3 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4085 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17217396 | 20/04/2023 | 17217396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240444631/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4086 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14064184 | 21/12/2022 | 14064184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230020271/3 | 2023-12-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4087 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213329063/2 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4088 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 883 STR. NAPOLI COLT BUDAPESTA NR.26 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17469154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772436/2 | 15/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4089 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006375 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211228340/3 | 15/05/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00574
4090 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,23 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210199425/2 | 15/05/2023 | 0.003998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003998
4091 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17418795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212848743/4 | 15/05/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
4092 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17469471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221015928/3 | 15/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4093 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212514349/2 | 15/05/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4094 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3275 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17141842 | 29/03/2023 | 17141842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221147283/2 | 15/05/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4095 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01245 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17433198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240070085/4 | 15/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4096 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01869 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 16 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16742099 | 20/03/2023 | 16742099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240140230/3 | 15/05/2023 | 0.018246 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.018246
4097 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16977869 | 2023-06-04 | 16977869 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240800345/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4098 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211540178/2 | 15/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4099 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16818636 | 28/03/2023 | 16818636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240865863/2 | 15/05/2023 | 0.004741 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004741
4100 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0703 | 0,4 | PTA 6218-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16775066 | 20/03/2023 | 16775066 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231313187/2 | 15/05/2023 | 0.05875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.05875
4101 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17450796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221128530/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4102 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16770520 | 27/03/2023 | 16770520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241049183/2 | 15/05/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4103 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17407592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210631538/3 | 15/05/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
4104 | PENSIUNE TURISTICA +CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.06996 | 0,4 | PTA 618 PENSIUNE L 10201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15349488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15349488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241121061/1 | 14/05/2023 | 0.092392 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.092392
4105 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17265012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212084385/2 | 2023-08-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4106 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17114010 | 19/04/2023 | 17114010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240774660/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4107 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,23 | PTA-5534 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5534 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17144547 | 2023-12-04 | 17144547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230249847/3 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4108 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17405007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405007 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220118976/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4109 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006375 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17412982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412982 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230934006/3 | 2023-03-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4110 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241040421/2 | 15/05/2023 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004311
4111 | Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0323 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5276 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16978199 | 19/04/2023 | 16978199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230561967/3 | 16/05/2023 | 0.029395 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029395
4112 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17148847 | 29/03/2023 | 17148847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220750181/3 | 17/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4113 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17401291 | 2023-05-05 | 17401291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221295906/3 | 17/05/2023 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0097
4114 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211693650/2 | 16/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4115 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481826 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213432282/3 | 16/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4116 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230056797/3 | 16/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4117 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01395 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15563450 | 2023-07-02 | 15563450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210030643/2 | 16/05/2023 | 0.013667 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.013667
4118 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02024 | 0,4 | PT 306 EUROPA EFORIE NORD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Roxy. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 3 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton, langa CS). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesaretraversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime aletensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup?un timp de demaraj de 3s.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 15420220 | 15/02/2023 | 15420220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210704078/2 | 15/05/2023 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01958
4119 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734704/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4120 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2765 POPESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481578 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220964098/3 | 15/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4121 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17465566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465566 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221366354/2 | 2023-11-05 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
4122 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17447257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221024467/2 | 16/05/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4123 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3247 VARASTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMP EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17203445 | 28/03/2023 | 17203445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220289953/4 | 17/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4124 | Statie de epurare + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01547 | 0,4 | PTA 3083 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16564488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16564488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221249017/3 | 2023-05-05 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014695
4125 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212802822/4 | 2023-12-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
4126 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17478195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220847672/3 | 16/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4127 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010625 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16772913 | 2023-12-04 | 16772913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231203848/3 | 16/05/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009795
4128 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17278176 | 26/04/2023 | 17278176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230631910/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4129 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213343700/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4130 | spatiu comercial+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03131 | 0,4 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2995 prin bransament trifazat montat apparent pe stalpul SE11 instalatie existenta. BMPT 32A existent.Inlocuire intrerupator 32A existent cu un intrerupator automat de 63A. Masurarea energiei electrice se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12354730 | 19/12/2022 | 12354730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221348691/2 | 18/05/2023 | 0.029395 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029395
4131 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0176 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14146664 | 20/12/2022 | 14146664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213016954/3 | 18/05/2023 | 0.01563 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01563
4132 | Locuinta +CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17449911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778431/2 | 18/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4133 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17496080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240467861/2 | 18/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4134 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PTA 1642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17502505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210150275/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4135 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,23 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17507179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220827052/3 | 18/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4136 | POPAS TURISTIC+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024705 | 0,4 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17525495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210983291/3 | 18/05/2023 | 0.02421 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02421
4137 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10463999 | 2023-05-04 | 10463999 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220125301/3 | 17/05/2023 | 0.004875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004875
4138 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17503556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212815826/2 | 17/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4139 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTA 1316 PIATRA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210098658/4 | 2023-11-05 | 0.009995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009995
4140 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17500473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210910943/2 | 15/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4141 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1502 LEHLIU SAT 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17515121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17515121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220460695/4 | 18/05/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
4142 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220801896/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4143 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16947925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947925 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231204232/2 | 17/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4144 | LOCUINTA+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734726/2 | 16/05/2023 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00294
4145 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213773066/2 | 17/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4146 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.011 | 0,4 | PTA 612 SF GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17466926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241194005/2 | 17/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4147 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010005 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17433544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352823/2 | 18/05/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4148 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213264421/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4149 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213282487/2 | 16/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4150 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,23 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17496973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212859846/3 | 15/05/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004762
4151 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17497929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210131173/2 | 15/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4152 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PT 8029-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520696 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231312681/3 | 16/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4153 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8018-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17273396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17273396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230351605/4 | 15/05/2023 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
4154 | LOCUINTA +CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17484967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734399/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4155 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17506364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220094351/2 | 18/05/2023 | 0.004008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004008
4156 | PESCARIE CORBU MIC+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2002 | 0,4 | PTA 1027 CORBU | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 251 L 6101 20/0,4 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 8 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 350 A amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din cutia securizata se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x240+150N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT echipat cu disjunctor In=350 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazazt nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catreUO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16889300 | 24/03/2023 | 16889300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213190823/2 | 19/05/2023 | 0.19619 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.19619
4157 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09009 | 20 | S20 5303- NAVODARI CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11700330 | 2022-12-10 | 11700330 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213213290/2 | 19/05/2023 | 0.088231 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.088231
4158 | LOCUINTA+CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486301 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733286/2 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4159 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17463129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463129 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213841556/2 | 18/05/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4160 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,23 | PTA 5385 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5385 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17267824 | 2023-12-05 | 17267824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231199617/3 | 19/05/2023 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005877
4161 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17388974 | 2023-12-05 | 17388974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221268276/2 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4162 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01215 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3 10ml- din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04.PE STALPUL LEA DE JT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 13013338 | 2023-03-02 | 13013338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220216885/3 | 18/05/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
4163 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16947783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231145371/2 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4164 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230474601/2 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4165 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16885203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230435439/3 | 19/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4166 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16769410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231279470/1 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4167 | CEF+Locuinta - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17392023 | 25/04/2023 | 17392023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220069735/3 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4168 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16040822 | 2023-06-03 | 16040822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220475736/2 | 19/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4169 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8041 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 28m, cu stalp de bransament SC 10001 si cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R &lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17121452 | 19/04/2023 | 17121452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230004307/3 | 19/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4170 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.01512 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17487501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240080390/4 | 19/05/2023 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01465
4171 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17270015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270015 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220434124/4 | 19/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4172 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220496122/3 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4173 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495018 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213477337/3 | 16/05/2023 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004694
4174 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17458764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458764 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211395402/2 | 17/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4175 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17480544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211519084/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4176 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734546/2 | 2023-11-05 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00294
4177 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17279957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17279957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241059634/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4178 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 2 NOU P. ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17470108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213509647/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4179 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17507704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220485748/3 | 17/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4180 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17257101 | 20/04/2023 | 17257101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221246339/3 | 19/05/2023 | 0.004817 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004817
4181 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14230664 | 17/03/2023 | 14230664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211817906/3 | 19/05/2023 | 0.00877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00877
4182 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17378012 | 2023-02-05 | 17378012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220829582/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4183 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 1627 VALCELE 3 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15685754 | 16/02/2023 | 15685754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240849/3 | 18/05/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00586
4184 | Locuinta + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1651 FAUREI 2 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17448419 | 2023-09-05 | 17448419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220505392/2 | 19/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4185 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17489973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213535297/2 | 19/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4186 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220142221/3 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4187 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17527853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220130284/3 | 19/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4188 | CEF M.G.-TOUR S.R.L. - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0867 | 20 | L 0226 ST TABACARIE - PT 8 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11501172 | 2022-02-09 | 11501172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213508141/3 | 18/05/2023 | 0.073497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.073497
4189 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220260996/3 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4190 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17508107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508107 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212783538/2 | 16/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4191 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,23 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17509678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240412524/3 | 18/05/2023 | 0.002885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002885
4192 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1630 SMA VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220593759/3 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4193 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17421570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220856469/3 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4194 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 137 SAMBATA NOUA L 9703 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17005581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17005581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240005319/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4195 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17400259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213462274/1 | 22/05/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
4196 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17508393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210305738/2 | 22/05/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
4197 | Locuinta+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00528 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10842943 | 31/08/2022 | 10842943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240568290/2 | 22/05/2023 | 0.005124 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005124
4198 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17272149 | 20/04/2023 | 17272149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240308090/3 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4199 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA 167 VALEA TEILOR L 10305 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14196612 | 15/02/2023 | 14196612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240150848/3 | 22/05/2023 | 0.004713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004713
4200 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA-108 FERMA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12175598 | 15/12/2022 | 12175598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240266655/2 | 22/05/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4201 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00644 | 0,23 | PTA 57 PECENEAGA L 10302 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16372900 | 2023-01-03 | 16372900 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240188771/3 | 22/05/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4202 | Spatiu Administrativ+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0112 | 0,4 | PTA 6159 -VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17425936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231274284/1 | 2023-08-05 | 0.010975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010975
4203 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17265582 | 2023-11-04 | 17265582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220100348/3 | 20/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4204 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00644 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231277917/2 | 2023-08-05 | 0.006301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006301
4205 | LOCUINTA+ CEF( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17500967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210919144/2 | 22/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4206 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17502039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213861154/2 | 22/05/2023 | 0.009447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009447
4207 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17510994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778767/2 | 22/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4208 | ATELIER MECANIC+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03483 | 0,4 | PTCZ 2197 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17526530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213215371/3 | 22/05/2023 | 0.034113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.034113
4209 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220340322/2 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4210 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3002 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17477792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477792 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221079557/2 | 23/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4211 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213155790/2 | 15/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4212 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17428633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428633 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220116109/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4213 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306571/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4214 | FABRICA MASE PLASTICE+CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.34398 | 20 | A20 HAGIESTI-MOVILITA SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17394996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231247789/5 | 22/05/2023 | 0.31752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.31752
4215 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17271876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240317023/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4216 | Complex Corsa Costinesti (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10035 | 0,4 | PTCZ 369 BLOCURI EFORIE SUD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Corsa existenta PT 369. Din CS Corsa existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14751712 | 2023-11-01 | 14751712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212791379/3 | 24/05/2023 | 0.098337 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.098337
4217 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17430060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210723608/3 | 24/05/2023 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005291
4218 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17372431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685360/3 | 25/05/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4219 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01107 | 0,4 | PTA 68 MIRCEA VODA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17390369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17390369 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240179175/4 | 24/05/2023 | 0.010778 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010778
4220 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA-5452 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5452 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-exista montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A ;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17406997 | 18/05/2023 | 17406997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231198672/3 | 23/05/2023 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00488
4221 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00847 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17449028 | 2023-09-05 | 17449028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220791333/3 | 16/05/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
4222 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17480695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211292138/2 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4223 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17396993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212306977/3 | 19/05/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005781
4224 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5260 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17542752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230206299/4 | 22/05/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4225 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 5418-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5418 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471212 | 18/05/2023 | 17471212 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174698/3 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4226 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,23 | PTA CIUR OSTROV L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213086838/3 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4227 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17538618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212643803/2 | 22/05/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4228 | Pensiune+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03003 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 80 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11596473 | 22/09/2022 | 11596473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241098873/2 | 15/05/2023 | 0.0291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0291
4229 | Lociunta + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | Bransament trifazat existent conform RO002E212193072. | E-Distributie Dobrogea | 13100584 | 22/11/2022 | 13100584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212193072/2 | 23/05/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4230 | HOTEL-RESTAURANT | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0405 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | Pe LES-ul existent, dintre PT nr.3 si CD JT Primarie, se va monta o CS 0 ,4 kV noua pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Din CS noua montata, se va executa un racord trifazic subteran, realizat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 30 m, din care va fi alimentata CD JT existenta restaurant, iar sosirea din PT nr.187 va ramane rezerva. Din CD JT existenta restaurant, se va executa un racord trifazic subteran, realizat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 15386979 | 2023-10-03 | 15386979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240703314/2 | 23/05/2023 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039199
4231 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,23 | PCZ-8049-TIPOGRAFIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17538025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538025 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231071548/3 | 23/05/2023 | 0.004015 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004015
4232 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17541732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210402657/3 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4233 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220126762/3 | 23/05/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4234 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,23 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211211982/3 | 23/05/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4235 | Service auto+sediu firma+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10028 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942216 | 2022-10-11 | 11942216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240907398/3 | 24/05/2023 | 0.09779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09779
4236 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230911124/3 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4237 | HOTEL+CEF+STATIE INCARCARE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PT 9 MAMAIA RESTAURANT CENTRAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11126712 | 30/08/2022 | 11126712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210788463/1 | 24/05/2023 | 0.097897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097897
4238 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16555336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16555336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213836516/2 | 23/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4239 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0066 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17407574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407574 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331075/3 | 23/05/2023 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006467
4240 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00611 | 0,23 | PTZ 1339 POPAS TURISTIC MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17509440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210732248/2 | 23/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4241 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 173 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17487603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241182990/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4242 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213393345/2 | 23/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4243 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17484359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484359 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241172427/2 | 23/05/2023 | 0.003037 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003037
4244 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTCZ 259 ANL COZIEI L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17502656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241058453/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4245 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTA 48 BALIZAJ L 9218 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17452099 | 18/05/2023 | 17452099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240740270/2 | 24/05/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
4246 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 2780 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16830100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16830100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221227181/2 | 2023-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4247 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004455 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17452409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221268546/3 | 24/05/2023 | 0.004365 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004365
4248 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211614079/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4249 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17501303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240202037/3 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4250 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220168016/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4251 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 5126-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5126 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17253192 | 27/04/2023 | 17253192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230269535/3 | 24/05/2023 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
4252 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,23 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212765606/4 | 24/05/2023 | 0.00803 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00803
4253 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17527947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220959340/3 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4254 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213436433/2 | 24/05/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014695
4255 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17523656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240903091/2 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4256 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,23 | PTA-5109 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5109 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17452335 | 17/05/2023 | 17452335 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230214782/3 | 24/05/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
4257 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 104 SDFEE CONSTANTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17537673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213100712/2 | 24/05/2023 | 0.005943 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005943
4258 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17519326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213229499/2 | 24/05/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004762
4259 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13985829 | 2023-11-01 | 13985829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312590/3 | 24/05/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4260 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6166-VLADENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 16862127 | 24/03/2023 | 16862127 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230893673/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4261 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,23 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230436317/3 | 23/05/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4262 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,23 | MOVILA PTA 7082 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17563448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230790983/3 | 23/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4263 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 414 L 10201 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17388825 | 2023-07-05 | 17388825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240962052/2 | 24/05/2023 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00485
4264 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220966528/3 | 23/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4265 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495430 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210879004/3 | 23/05/2023 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
4266 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01968 | 0,4 | PTA 8591-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17535622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535622 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230476614/2 | 23/05/2023 | 0.019283 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019283
4267 | PUNCT DE LUCRU+CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17505141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230591207/2 | 22/05/2023 | 0.019108 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019108
4268 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2623 MOARA CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17510864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220814812/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4269 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17428940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220116097/2 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4270 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 250 HOTEL L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17524448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240146595/3 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4271 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00448 | 0,4 | PTA 48 IVV CERNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241187265/2 | 24/05/2023 | 0.004389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004389
4272 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6239-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471560 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231222535/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4273 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17500538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220393331/3 | 26/05/2023 | 0.005919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005919
4274 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520789 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230866662/3 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4275 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570949 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220891121/3 | 29/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4276 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17465322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220291293/2 | 24/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4277 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17254883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213440359/2 | 24/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4278 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520182 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212939801/3 | 24/05/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009785
4279 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211992146/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4280 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 6278-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17528575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17528575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213434880/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4281 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2625 SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220769484/3 | 27/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4282 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTS 94 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240342289/3 | 27/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4283 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,23 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17551058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210853219/3 | 27/05/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
4284 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17569515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569515 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240774581/2 | 26/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4285 | MOARA DE GRAU+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05044 | 0,4 | A20 9503- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.43. Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 10675676 | 14/09/2022 | 10675676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240908311/2 | 25/05/2023 | 0.048912 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.048912
4286 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00664 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17539186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231184576/3 | 25/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4287 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17548820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212827537/3 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4288 | locuinta +cef - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01672 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231148846/4 | 24/05/2023 | 0.016385 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016385
4289 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA SAT RAZOARE L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17554829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210512266/3 | 26/05/2023 | 0.003224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003224
4290 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17562068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211930687/2 | 26/05/2023 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004409
4291 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00506 | 0,23 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230326517/4 | 24/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4292 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552839 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210065719/2 | 24/05/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
4293 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 1700 SAPUNARI I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220525529/3 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4294 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17560282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560282 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241092620/2 | 26/05/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
4295 | LOCUITA + CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213737550/3 | 23/05/2023 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00294
4296 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0208 | 0,4 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17553217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230502557/3 | 26/05/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4297 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17411319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221316843/3 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4298 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17462732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213110959/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4299 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00432 | 0,23 | PT 027 VICTORIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17237143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237143 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240349376/3 | 20/04/2023 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004233
4300 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17453020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240320601/4 | 2023-09-05 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006467
4301 | CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.08512 | 0,4 | A20 10206- CRISAN TL | Se va monta un BMPT nou unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.423. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.423, coloana JT existenta si CD 0,4 kV existenta nesecurizata, se vor inlocui cu o coloana noua de sectiune 3x150+95N si o CD 0,4 kV noua securizata, cu intreruptor de 250 A ce se va amplasa pe stalpul PTA nr.423, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.423 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 11344805 | 21/09/2022 | 11344805 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240713450/3 | 25/05/2023 | 0.083398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.083398
4302 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17408913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17408913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220064011/3 | 25/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4303 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211800953/2 | 25/05/2023 | 0.007496 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007496
4304 | Hala micro FNC +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025875 | 0,4 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486310 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241154270/3 | 25/05/2023 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024499
4305 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212435217/2 | 25/05/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
4306 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17515379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17515379 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213268559/2 | 25/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4307 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3401 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220201621/2 | 25/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4308 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17572440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213154036/2 | 29/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4309 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17254764 | 2023-12-04 | 17254764 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220026468/3 | 29/05/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4310 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01962 | 0,4 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | Instalatia de racordare existenta se va inlocui cu bransament trifazat montat aparent pe stalpul SC10002 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Inlocuire BMPT 32A existent cu BMPT 63A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SC100002 existent. Inlocuire masura existenta. Instalatia de racordare noua va fi montata si pusa la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. | E-Distributie Dobrogea | 17386692 | 2023-12-05 | 17386692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221353664/2 | 29/05/2023 | 0.019227 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019227
4311 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17392964 | 2023-05-05 | 17392964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727613/2 | 29/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4312 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00356 | 0,23 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17513827 | 24/05/2023 | 17513827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230191988/3 | 29/05/2023 | 0.003409 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003409
4313 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17479832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221058059/3 | 2023-11-05 | 0.003021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003021
4314 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212239231/2 | 16/05/2023 | 0.007761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007761
4315 | MOARA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17505136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231248667/2 | 19/05/2023 | 0.019108 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019108
4316 | LOCUINTA+ CEF ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00623 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17468421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221214424/3 | 25/05/2023 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005878
4317 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,23 | PT 1688 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17420301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420301 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213286278/2 | 29/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4318 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0126 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540411 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213502684/3 | 29/05/2023 | 0.01168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01168
4319 | benzinarie + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02079 | 0,4 | PTA 1356 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17560592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221278288/2 | 26/05/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4320 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17497809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220019897/2 | 29/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4321 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00414 | 0,23 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17553569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230149633/2 | 29/05/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4322 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,23 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211829202/2 | 26/05/2023 | 0.004835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004835
4323 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00629 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17542233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221406360/3 | 23/05/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
4324 | CEF+spor de putere- Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17348205 | 24/04/2023 | 17348205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043358/4 | 29/05/2023 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019597
4325 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0075 | 0,23 | PTA 3619 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17216563 | 2023-07-04 | 17216563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220204028/2 | 26/05/2023 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005878
4326 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15440450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15440450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210199919/2 | 23/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4327 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,23 | PTA 428 23 AUGUST SAT2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17431400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210666244/3 | 22/05/2023 | 0.005164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005164
4328 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17565858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565858 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210667212/3 | 26/05/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4329 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207923/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4330 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00702 | 0,23 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17543178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221093283/2 | 25/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4331 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17404659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240020316/3 | 2023-03-05 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4332 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2582 CAP RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221315763/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4333 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17508152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508152 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213676978/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4334 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8027-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8027 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 14m, cu consola, cu BMPm25A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17405786 | 19/05/2023 | 17405786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230425315/2 | 30/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4335 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17184238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17184238 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210976585/2 | 30/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4336 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17511072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511072 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211401578/2 | 24/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4337 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230304793/2 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4338 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17378443 | 15/05/2023 | 17378443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727398/2 | 30/05/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
4339 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100530/2 | 29/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4340 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3056 VARASTI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17146492 | 17/05/2023 | 17146492 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220280145/3 | 30/05/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4341 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17499943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209506/3 | 30/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4342 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00855 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Bransament trifazat existent conform RO002E211281721/28.06.2014. | E-Distributie Dobrogea | 10143443 | 14/07/2022 | 10143443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211281721/2 | 29/05/2023 | 0.008378 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008378
4343 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13886308 | 13/12/2022 | 13886308 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212775450/2 | 30/05/2023 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00764
4344 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00844 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14203158 | 17/01/2023 | 14203158 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240270481/3 | 30/05/2023 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
4345 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,4 | PTA 310 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581834 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241185353/2 | 31/05/2023 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008035
4346 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211980738/2 | 24/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4347 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17201982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201982 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220890401/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4348 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1629 VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549605 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220554666/4 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4349 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007055 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13852102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13852102 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220082011/4 | 31/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4350 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00581 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17476157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476157 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241157251/4 | 31/05/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
4351 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PT 479 BL V4 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17555660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555660 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211771387/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4352 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231335158/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4353 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00936 | 0,4 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17559481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221293409/3 | 31/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4354 | SPATII CAZARE+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01804 | 0,4 | PTCZ 311 V. SOMES EFORIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16744470 | 24/03/2023 | 16744470 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210679776/2 | 31/05/2023 | 0.017678 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.017678
4355 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17454259 | 2023-12-05 | 17454259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220033893/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4356 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2694 CRIVAT | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17476683 | 2023-12-05 | 17476683 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220879194/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4357 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00414 | 0,23 | PTA-5100 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5100 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481516 | 24/05/2023 | 17481516 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230269030/3 | 31/05/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
4358 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2621 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220825229/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4359 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17579965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579965 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231097399/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4360 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221217483/4 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4361 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea PC 2466,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20KV. | E-Distributie Dobrogea | 12946804 | 2022-11-11 | 12946804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221292778/4 | 30/05/2023 | 0.02641 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02641
4362 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.0052 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 10+16mmp cu conductor coaxial, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17266361 | 19/04/2023 | 17266361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230426912/3 | 30/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4363 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5230 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5230 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17251856 | 2023-05-05 | 17251856 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4364 | TENIS CLUB SEN+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09688 | 0,4 | LES JT 0,4 kV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212244248/2 | 31/05/2023 | 0.094924 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.094924
4365 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PCZ 3039 IMAIA L20 DRAG VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17555070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221400005/2 | 29/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4366 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17452729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210913036/2 | 24/05/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00291
4367 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454963 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241132221/3 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4368 | DEPOZIT + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.020165 | 0,4 | PTA-8143-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231292396/4 | 31/05/2023 | 0.019597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019597
4369 | Ferma-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.3652 | 20 | S20 9221- MARMURA TL | Pentru locul de consum Abator, se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTCZ, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 1000 kVA; - LES 20 kV 150 mmp, in lungime 200 m Pa=2050 kW din ATR-ul emis cu nr.02238301/08.06.2018 este insumata pentru 6 locuri de consum, respectiv pentru 6 POD-uri: RO002E240639176-pentru Abator, RO002E240639569-pentru Fabrica de mezeluri, RO002E240639211-pentru Ferma 2, RO002E240639165-pentru Pompa apa, RO002E240639200-pentru Fabrica de nutreturi combinate (Moara), RO002E240639187-pentru Ferma 1. | E-Distributie Dobrogea | 13499853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13499853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240639176/4 | 31/05/2023 | 0.26459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.26459
4370 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8269-COCORA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8269 prin bransament monofazat existent din TYIR16+25mmp cu lungimea de 20m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe zid exterior locuinta, demontare coborare TYIR existent 16+25mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta coloana monofazata noua intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17197173 | 22/04/2023 | 17197173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230402635/3 | 2023-02-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4371 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,23 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17268463 | 2023-10-05 | 17268463 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306661/4 | 31/05/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4372 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,23 | PTA 355 SULINA L 11106 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15648828 | 14/02/2023 | 15648828 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240947336/2 | 31/05/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4373 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2676 BRUTARIE CHISELET | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 15754002 | 2023-08-05 | 15754002 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220042826/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4374 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17422087 | 19/05/2023 | 17422087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220244099/3 | 31/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4375 | Sediu firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05014 | 0,4 | PTA 109 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17554611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213796353/2 | 2023-01-06 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.048999
4376 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,4 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17499200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240418834/3 | 2023-01-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4377 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,4 | PCZ 3394 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17259892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259892 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221057272/3 | 2023-01-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4378 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17228607 | 2023-09-05 | 17228607 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220381181/3 | 2023-01-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4379 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.050215 | 0,4 | PTCZ 396 CONEL COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11618236 | 19/09/2022 | 11618236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210796798/2 | 31/05/2023 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04898
4380 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17419275 | 2023-10-05 | 17419275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832014/4 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4381 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17321100 | 27/04/2023 | 17321100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230826220/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4382 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230046640/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4383 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3191 STEFAN VODA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17432634 | 2023-09-05 | 17432634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220095464/3 | 26/05/2023 | 0.004751 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004751
4384 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15228820 | 31/01/2023 | 15228820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240410836/2 | 30/05/2023 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005825
4385 | COMPLEX MUNTENIA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07695 | 0,4 | PTCZ 513 OLIMP H. OLTENIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17573998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213111387/2 | 2023-02-06 | 0.075396 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.075396
4386 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17565733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213372421/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4387 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2809 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220853365/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4388 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA 8279-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17393556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231235900/2 | 2023-01-06 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009798
4389 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17396878 | 2023-02-05 | 17396878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211604887/2 | 2023-02-06 | 0.014551 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014551
4390 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17350937 | 17/05/2023 | 17350937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212867249/3 | 31/05/2023 | 0.01754 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01754
4391 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00378 | 0,4 | PTA 284 SC MIGIOPROD L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17564961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240305851/3 | 31/05/2023 | 0.003694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003694
4392 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00315 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16737659 | 20/03/2023 | 16737659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230784841/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4393 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17447349 | 22/05/2023 | 17447349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220873514/3 | 2023-02-06 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4394 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17535471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240631516/2 | 26/05/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4395 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00506 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul.Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17454809 | 19/05/2023 | 17454809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230754680/3 | 2023-05-06 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4396 | cef + locuinta / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17466488 | 2023-11-05 | 17466488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220342919/3 | 2023-05-06 | 0.00274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00274
4397 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul.Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471209 | 19/05/2023 | 17471209 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230637411/3 | 2023-05-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4398 | cef + locuinta / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00322 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul.Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17470918 | 19/05/2023 | 17470918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230147798/3 | 2023-05-06 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4399 | benzinarie+ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025515 | 20 | S-A20 EPURARE-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17560410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230522098/3 | 2023-06-06 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024499
4400 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 2780 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17554323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220875998/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4401 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. V | E-Distributie Dobrogea | 17221322 | 31/03/2023 | 17221322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212945998/2 | 2023-07-06 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
4402 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16291304 | 28/02/2023 | 16291304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230209517/3 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4403 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01068 | 0,4 | PTA 316 F SAIDIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17275856 | 26/04/2023 | 17275856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213029543/3 | 2023-07-06 | 0.009598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009598
4404 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220098175/3 | 2023-07-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4405 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17612160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210290753/3 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4406 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220830113/2 | 2023-07-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4407 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,4 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570228 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210128102/3 | 2023-06-06 | 0.005815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005815
4408 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003375 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220590082/2 | 2023-06-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4409 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003375 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210094867/2 | 2023-06-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4410 | Acvacultura+anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.0435 | 0,4 | PTA-60 TAUC L 9504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17551782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240654230/4 | 2023-06-06 | 0.039198 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.039198
4411 | SEDIU + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02525 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17249468 | 20/04/2023 | 17249468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213006717/2 | 2023-07-06 | 0.024737 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024737
4412 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | PT 182 CT SULMONA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17483027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211724723/3 | 2023-07-06 | 0.016165 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016165
4413 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17576535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17576535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240443977/3 | 2023-07-06 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
4414 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA 6172-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581289 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231339545/2 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4415 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17217191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217191 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220362797/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4416 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17623883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162235/2 | 2023-07-06 | 0.005282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005282
4417 | Pensiune+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10028 | 20 | A20 10008- SARINASUF TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin.1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Dobrogea | 12478597 | 2022-11-11 | 12478597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105939/4 | 2023-06-06 | 0.097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097
4418 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17531161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231295197/2 | 25/05/2023 | 0.006428 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006428
4419 | Complex Turistic+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05084 | 0,4 | PT 110 BL S3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210713720/4 | 2023-07-06 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.04899
4420 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17567599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211334540/3 | 2023-07-06 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4421 | LOCUINTA+CEF( ANEXA2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTAB 1625 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17568686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568686 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213351439/1 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4422 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17277665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213063484/2 | 25/05/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4423 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00328 | 0,4 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17466998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240456/4 | 25/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4424 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210422109/5 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4425 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17527144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240886866/3 | 2023-06-06 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003111
4426 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17591403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17591403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220887227/2 | 2023-07-06 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002935
4427 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17583557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230209764/3 | 2023-07-06 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4428 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17596709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17596709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240483005/3 | 2023-07-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4429 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1584 | 20 | A20 6305 VIISOARA- COBADIN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Alte precizari : LEA15 Pierderi LEA35/20 Lungime=0.45 TP156 Pierderi Trafo 250kVA ART-SERV | E-Distributie Dobrogea | 17542916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210983437/2 | 2023-07-06 | 0.1468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1468
4430 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213371611/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4431 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17567071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567071 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230631033/3 | 2023-06-06 | 0.003564 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003564
4432 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 480 ALBATROS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17579728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213634949/2 | 29/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4433 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0072 | 0,4 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240339229/4 | 29/05/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
4434 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241043468/3 | 2023-06-06 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003111
4435 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240068936/3 | 2023-06-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4436 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17583059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231267264/3 | 31/05/2023 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004817
4437 | HOTEL+CEF+STATIE DE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0484 | 0,4 | PT 16 MAMAIA REST MERCUR | Necesar inlocuire firida existenta cu CS unificat (tip DS4534 cu miez de 400A) si BMPt I=300A unificat si NTC=125/5A unificati langa CS in limita propietati. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizatade A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9164954 | 2022-07-02 | 09164954 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210002507/1 | 2023-07-06 | 0.047431 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.047431
4438 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007695 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241035649/4 | 2023-07-06 | 0.00754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00754
4439 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 6221 SUIN MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17569665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210173203/4 | 2023-07-06 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
4440 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02988 | 0,4 | PTCZ 156 SATURN R. PRAHOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12431245 | 2022-06-12 | 12431245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212800886/4 | 2023-07-06 | 0.0387 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0387
4441 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01312 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 6 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14237030 | 2023-06-01 | 14237030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210021968/2 | 2023-07-06 | 0.011754 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011754
4442 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17209114 | 19/04/2023 | 17209114 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240641922/3 | 2023-07-06 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4443 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230115872/4 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4444 | Locuinta+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0147 | 0,4 | PTA 1076 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213090327/2 | 2023-07-06 | 0.014405 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014405
4445 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PT 53M | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819519 | 14/09/2022 | 11819519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212982405/2 | 2023-07-06 | 0.097802 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097802
4446 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 1340 SPAU RAZVANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220299808/3 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4447 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17614376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240077307/4 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4448 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17624274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624274 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240383183/4 | 2023-07-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4449 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2694 CRIVAT | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2694 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 14m din lungimea totala de 14m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SE4 al LEA de JT existenta in lungime de 28m(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-28m din care 8m pozat pe stalpul SE4). Montare BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4 EX. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj direct (SMART METER). -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14329185 | 2023-11-01 | 14329185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220889522/3 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4450 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01944 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 13292983 | 19/04/2023 | 13292983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231328116/2 | 2023-07-06 | 0.019041 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019041
4451 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 343 SULINA L 11107 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17533961 | 26/05/2023 | 17533961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240967361/2 | 2023-08-06 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005825
4452 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01106 | 0,4 | PTA IAS CENTRU PIETRENI L6300 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17484386 | 2023-10-05 | 17484386 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210625788/4 | 2023-06-06 | 0.009785 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009785
4453 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 5 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451222 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210179401/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4454 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240499394/2 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4455 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17476884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476884 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211496459/2 | 2023-07-06 | 0.0029 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0029
4456 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17470021 | 23/05/2023 | 17470021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230005702/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4457 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04018 | 0,4 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11499790 | 19/09/2022 | 11499790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210779317/2 | 2023-09-06 | 0.04106 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04106
4458 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05544 | 0,4 | PCZ-8025-SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8025 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata (coloana jt 3x(1x150)+150mmp Cupru si intrerupator 250A). Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGM 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A montat in carcasa de policarbonat sigilabila, pe zid exterior PCZ 8025. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 11668995 | 22/09/2022 | 11668995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230477200/1 | 2023-09-06 | 0.054328 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.054328
4459 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17585232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210057967/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4460 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17566788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231018998/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4461 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 150 SMA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17589287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240028594/3 | 2023-09-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4462 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004745/3 | 2023-08-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4463 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220818849/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4464 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17603927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17603927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220747895/3 | 2023-08-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4465 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17726936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220074898/4 | 30/06/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
4466 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02376 | 0,4 | PT 4 PIATA UNIRII 20KV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16999173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212793236/3 | 2023-09-06 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019598
4467 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,4 | PTA 47 ILGANII DE JOS L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241160705/1 | 2023-09-06 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4468 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211091652/2 | 2023-09-06 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005585
4469 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221230365/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4470 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220772028/2 | 2023-09-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4471 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17544713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544713 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213582503/2 | 2023-09-06 | 0.003878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003878
4472 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220016063/4 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4473 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 148 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617614 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240121745/4 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4474 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA-5452 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231213120/3 | 2023-09-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4475 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01998 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17590438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590438 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230573117/4 | 2023-12-06 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0195
4476 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17640350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640350 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220459525/2 | 2023-12-06 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
4477 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17371909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240181561/2 | 2023-12-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4478 | centrala fotovoltaica - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11232 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212932073/3 | 2023-09-06 | 0.22098 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.22098
4479 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17625065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220450098/3 | 2023-09-06 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004904
4480 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17625049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210217718/2 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4481 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17585694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585694 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212931320/3 | 2023-08-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4482 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010465 | 0,4 | PT 907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570193 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213441035/2 | 2023-09-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0097
4483 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01617 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17599131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599131 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213116539/2 | 2023-08-06 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014695
4484 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17586633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586633 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231160873/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4485 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230454801/3 | 2023-08-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4486 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00632 | 0,4 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17584074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240119113/3 | 2023-08-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4487 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTZ 85 BL.N2.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240556073/4 | 2023-08-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4488 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00327 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17600105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17600105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220211105/2 | 2023-12-06 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003204
4489 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazar de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15585643 | 27/02/2023 | 15585643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212844323/2 | 2023-12-06 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00568
4490 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14991535 | 2023-06-02 | 14991535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211303366/4 | 2023-12-06 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01171
4491 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11158093 | 22/11/2022 | 11158093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213528570/2 | 2023-09-06 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
4492 | Locuinta +CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de bransament, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17387758 | 26/05/2023 | 17387758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230477839/3 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4493 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,4 | PTA 2743 NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17565618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221277838/4 | 2023-12-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4494 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17614342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210549402/2 | 2023-12-06 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
4495 | LOCUINTA+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,4 | PTA 394 CHILIA L 9216 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17578993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17578993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241007952/4 | 2023-12-06 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
4496 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17629324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211718737/2 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4497 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17612519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211528781/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4498 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220927378/3 | 2023-12-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4499 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17486299 | 26/05/2023 | 17486299 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220130576/3 | 2023-12-06 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4500 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580016 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240329587/4 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4501 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2)-solicitat modificare adresa CSD | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5462 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230285926/4 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4502 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,4 | PTAB 1348 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17641190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221401365/3 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4503 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PT 333 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17482028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211668449/2 | 2023-12-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4504 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,4 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213862841/2 | 2023-09-06 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4505 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,4 | PTA 3101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17645733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220253000/2 | 2023-09-06 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003557
4506 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210325550/2 | 2023-09-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4507 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17426135 | 17/05/2023 | 17426135 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231107694/3 | 13/06/2023 | 0.005222 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005222
4508 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17546496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220089636/4 | 2023-12-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4509 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17412200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210042040/3 | 2023-10-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4510 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | MOVILA PTA 7072 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230858247/4 | 2023-06-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4511 | CEF 100 kW si Statie de incarcare 2x22 kW Electric UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PTCZ 115 CAP AURORA R.OPAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522576 | 14/09/2022 | 11522576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210683298/2 | 13/06/2023 | 0.097897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097897
4512 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8678 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de bransament, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17433326 | 14/05/2023 | 17433326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230049193/4 | 13/06/2023 | 0.005222 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005222
4513 | CONSIGNATIE+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230562003/2 | 2023-08-06 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00972
4514 | Case de vacanta + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 20 | A20 11100- STATIA SULINA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11873177 | 17/10/2022 | 11873177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240620840/2 | 13/06/2023 | 0.0488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0488
4515 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT32A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471709 | 17/05/2023 | 17471709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230460134/3 | 13/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4516 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17643218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211710908/2 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4517 | CEF(ANEXA 3) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.106 | 0,4 | PCZ-8424-CANALIZARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17614499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231267152/2 | 2023-08-06 | 0.094079 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.094079
4518 | Locuinta+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17636412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212708388/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4519 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17423345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211885215/2 | 2023-07-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4520 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,23 | PTA 214 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17484371 | 16/05/2023 | 17484371 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240189839/3 | 14/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4521 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213141380/2 | 2023-08-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4522 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03818 | 0,4 | PT 793 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213018507/2 | 14/06/2023 | 0.03527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.03527
4523 | SOCIETATE + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01391 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17677261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210688068/3 | 14/06/2023 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.05879
4524 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240134255/3 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4525 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17639163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639163 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220908164/4 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4526 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17449427 | 2023-10-05 | 17449427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213885330/1 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4527 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221131196/3 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4528 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 444 BL 22 MUGURULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17358509 | 24/04/2023 | 17358509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212515496/2 | 2023-12-06 | 0.007996 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007996
4529 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01053 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17398001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221360303/2 | 2023-07-06 | 0.00877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00877
4530 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PTA 1576 CURATESTI | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17468030 | 15/05/2023 | 17468030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220041005/3 | 13/06/2023 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0096
4531 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17641917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240155292/3 | 2023-12-06 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4532 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230354518/4 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4533 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17529664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221360583/2 | 2023-07-06 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004802
4534 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17636294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212924445/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4535 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00558 | 0,4 | PTA 1414 IT FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17590651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590651 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221391554/2 | 2023-07-06 | 0.005463 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005463
4536 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTA 2775 FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620945 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221332515/3 | 2023-07-06 | 0.009543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009543
4537 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00605 | 0,4 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17616997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089288/3 | 2023-08-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4538 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615111 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212105985/3 | 2023-07-06 | 0.005571 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005571
4539 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 1713 LUPSANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17585097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220366375/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4540 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3059 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638839 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220257857/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4541 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211692019/2 | 2023-09-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4542 | CEF SCAPINO JUNIOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01743 | 0,4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11828697 | 2022-12-09 | 11828697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554108/2 | 13/06/2023 | 0.02742 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02742
4543 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00981 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631946 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230580700/3 | 2023-12-06 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009613
4544 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17637825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221417249/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4545 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312084/3 | 14/06/2023 | 0.001131 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.001131
4546 | CEF VIITORUL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0996 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11388319 | 2022-09-11 | 11388319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212985015/2 | 14/06/2023 | 0.097598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097598
4547 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212251763/3 | 14/06/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
4548 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231275544/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4549 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12029917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241057609/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4550 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220144177/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4551 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230787158/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4552 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221352461/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4553 | SEDIU + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11471472 | 2022-05-10 | 11471472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212801720/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4554 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17459036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211915107/2 | 14/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4555 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3084 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570007 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221243077/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4556 | Sediu firma + CEF(Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01274 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17573259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231215223/2 | 14/06/2023 | 0.012483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012483
4557 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240033848/4 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4558 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17523276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523276 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212138431/2 | 14/06/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004762
4559 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17550545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17550545 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212140243/2 | 14/06/2023 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003233
4560 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00616 | 0,4 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658114 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220096522/3 | 13/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4561 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 313 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241062470/4 | 2023-06-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4562 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231179165/2 | 13/06/2023 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003017
4563 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0108 | 0,4 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221210969/4 | 15/06/2023 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00972
4564 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 3081 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613828 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209078/3 | 14/06/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4565 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17618610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213301131/2 | 2023-09-06 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
4566 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17582390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582390 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211833151/2 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4567 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17542795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210869542/2 | 2023-05-06 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004817
4568 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0234 | 0,4 | PTA 6606 14 SALCIILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17481014 | 23/05/2023 | 17481014 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213498396/2 | 15/06/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
4569 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17661090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213050637/2 | 15/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4570 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,4 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17422176 | 14/05/2023 | 17422176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240229205/3 | 15/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4571 | SEDIU + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02808 | 0,4 | PTCZ 89 TRANZIT PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17529181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529181 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212343080/3 | 15/06/2023 | 0.027516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.027516
4572 | Locuinta+CEF (ANEXA1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17469542 | 23/05/2023 | 17469542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240426417/3 | 15/06/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4573 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17672263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672263 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210795494/2 | 15/06/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4574 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212195186/3 | 15/06/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4575 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17659944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213208104/3 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4576 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,4 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658098 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221351976/4 | 13/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4577 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009775 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17568901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241019911/2 | 2023-07-06 | 0.00953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00953
4578 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17425626 | 19/05/2023 | 17425626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230046437/3 | 15/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4579 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14196186 | 21/02/2023 | 14196186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240877675/2 | 15/06/2023 | 0.004713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004713
4580 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17060737 | 19/04/2023 | 17060737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230859260/3 | 15/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4581 | DEPOZIT + CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05824 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17571392 | 2023-02-06 | 17571392 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213675988/2 | 15/06/2023 | 0.048999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.048999
4582 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01012 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221244720/3 | 13/06/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4583 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PTA 6430 SMA LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212041018/3 | 15/06/2023 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019598
4584 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220092191/4 | 15/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4585 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17144937 | 24/03/2023 | 17144937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221106109/2 | 16/06/2023 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004898
4586 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17637013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221338331/2 | 16/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4587 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270493/2 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4588 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17666819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028055/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4589 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17664484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230052894/3 | 14/06/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
4590 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019845 | 0,4 | PT 1679 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 15980942 | 2023-07-03 | 15980942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210797249/2 | 16/06/2023 | 0.01664 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01664
4591 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2714 SMA BUDESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16204272 | 16/03/2023 | 16204272 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220888295/2 | 16/06/2023 | 0.002937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002937
4592 | PENSIUNE TURISTICA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.09963 | 0,4 | PTA 414 L 10201 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentruprotectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 17571041 | 2023-12-06 | 17571041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240713416/1 | 16/06/2023 | 0.097437 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097437
4593 | RESTAURANT POIENITA+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04005 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11695221 | 15/09/2022 | 11695221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212900472/2 | 16/06/2023 | 0.097897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097897
4594 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17466707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231302815/2 | 16/06/2023 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0096
4595 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17674009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230287007/3 | 15/06/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4596 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 380 SAT 1 DUNAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17624711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210674850/3 | 16/06/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
4597 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.030375 | 0,4 | PT 177 BAZA DIF | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT nou unificat echipat cu disjunctor trifazat de 120 A reglat la 0,7% si ansamblu TC 125/5 A unificati. In BMPT nou se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13530180 | 2023-11-01 | 13530180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210762847/3 | 16/06/2023 | 0.02935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02935
4598 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA-16 RACHELU L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17222324 | 25/04/2023 | 17222324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240010012/3 | 16/06/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
4599 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-25 IULIA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17627064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240210317/2 | 16/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4600 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213810776/2 | 15/06/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4601 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5479 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230194712/4 | 15/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4602 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17656411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656411 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230393128/4 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4603 | Hala Productie + ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17668733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213258503/3 | 15/06/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009785
4604 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.008 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17604429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241015254/4 | 2023-08-06 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00779
4605 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00801 | 0,4 | PTA 2 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17604995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212879073/2 | 2023-08-06 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
4606 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17628318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213024627/3 | 16/06/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4607 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067501/2 | 15/06/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00537
4608 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17618579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618579 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211638019/3 | 2023-09-06 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
4609 | HALA DE PRODUCTIE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03034 | 0,4 | PTA 1752 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17532864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221225729/2 | 2023-09-06 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.029399
4610 | Sediu+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,4 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220706519/2 | 14/06/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
4611 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17672968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213466155/2 | 14/06/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
4612 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 172 BUFET L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240440086/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4613 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01308 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17656089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231228339/3 | 13/06/2023 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009797
4614 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17663731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220944096/4 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4615 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230779496/2 | 16/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4616 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17645457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240800862/3 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4617 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTA 247 BL.CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464739 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240265115/3 | 19/06/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4618 | Container de locuit+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0198 | 0,4 | PTCZ 118 RADIOFAR APROP L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241151772/4 | 19/06/2023 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019403
4619 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17397064 | 17/05/2023 | 17397064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221141197/2 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4620 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17271841 | 25/04/2023 | 17271841 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220780612/3 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4621 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17656650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230845388/4 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4622 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631005 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230407528/4 | 19/06/2023 | 0.002977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002977
4623 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17483186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240457264/2 | 19/06/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
4624 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010355 | 0,4 | PTA 7150 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17505177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270785/3 | 19/06/2023 | 0.010147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010147
4625 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 15347281 | 2023-02-05 | 15347281 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221167937/2 | 19/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4626 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8565 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 15m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471553 | 18/05/2023 | 17471553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230294768/3 | 19/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4627 | SPATIU COMERCIAL+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09988 | 0,4 | PTA 3371 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13124912 | 2022-11-11 | 13124912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220685346/2 | 19/06/2023 | 0.088002 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.088002
4628 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231227855/3 | 19/06/2023 | 0.002977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002977
4629 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221272811/3 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4630 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0648 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 250 A reglat la 0.9% Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819821 | 2022-10-10 | 11819821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210739964/3 | 15/06/2023 | 0.063494 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.063494
4631 | Locuinta+CEF (ANEXA2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17646514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646514 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240137607/3 | 19/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4632 | HALA-ACTIVITATI SPORTIVE+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 812 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17646168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213375716/2 | 20/06/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
4633 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213822049/2 | 20/06/2023 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009701
4634 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02116 | 0,4 | PTAB 1793 STR. B6 TAMAS ESTATE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213819922/2 | 2023-12-06 | 0.020587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.020587
4635 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6167-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230503334/3 | 20/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4636 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17467513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220862354/4 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4637 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17452621 | 2023-12-05 | 17452621 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240877776/3 | 19/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4638 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16863079 | 23/03/2023 | 16863079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230465072/2 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4639 | Moara Garvan+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10044 | 20 | LEA 20kV 9903 | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.365. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.365, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.365 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 10482792 | 2022-06-09 | 10482792 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240665771/3 | 20/06/2023 | 0.097999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097999
4640 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17677239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212184162/3 | 19/06/2023 | 0.004016 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004016
4641 | SPATIU COMERCIAL+CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 279 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu T 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si sevor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12414220 | 2022-02-11 | 12414220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212889030/3 | 21/06/2023 | 0.0291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0291
4642 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213725030/3 | 20/06/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00574
4643 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17586692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221251582/2 | 20/06/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4644 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230574691/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4645 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTZ 52 BL. SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240520434/3 | 20/06/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4646 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00644 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481179 | 2023-12-06 | 17481179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230246697/3 | 20/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4647 | HALA METALICA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 137 SAMBATA NOUA L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17628394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241189526/2 | 20/06/2023 | 0.009796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009796
4648 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211187366/2 | 20/06/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4649 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211519051/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4650 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 22 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 10 m subteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13619156 | 29/11/2022 | 13619156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211341773/2 | 20/06/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
4651 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17478237 | 2023-12-05 | 17478237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212735344/3 | 20/06/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4652 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638546 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212870636/3 | 20/06/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
4653 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17659951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659951 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213008618/2 | 20/06/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4654 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17643791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643791 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211880197/2 | 20/06/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
4655 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17645780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240544946/2 | 20/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4656 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8008 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,demontare+recuperare bransament monofazat compus din; cablu jt cu conductor coaxial 10+16mmp ? lungime=9m, BMPm32A, si contorul monofazat; -,,construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 29m, din care 19m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent pe domeniul public, cu BMPT40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;ce se va amplasa pe acelasi stalp. .Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16024332 | 13/03/2023 | 16024332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230295130/3 | 20/06/2023 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
4657 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17413465 | 2023-08-05 | 17413465 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240874436/3 | 20/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4658 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5605 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17463773 | 2023-12-06 | 17463773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230197872/3 | 20/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4659 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat exisent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17470116 | 18/05/2023 | 17470116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028268/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4660 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17476617 | 22/05/2023 | 17476617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221101429/3 | 20/06/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4661 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA 1206 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17616510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854336/3 | 20/06/2023 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009506
4662 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00747 | 0,4 | PTA 1720 SARULESTI 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17618942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220500027/3 | 20/06/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4663 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210273798/2 | 20/06/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4664 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17661057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221357578/3 | 20/06/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
4665 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.020025 | 0,4 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241190102/2 | 20/06/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4666 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,4 | PT 1164 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17670760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670760 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210383161/2 | 20/06/2023 | 0.005684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005684
4667 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220973379/2 | 19/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4668 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17539812 | 2023-09-06 | 17539812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230971940/3 | 21/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4669 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 5 m subbteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectonal. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9812988 | 2022-05-05 | 09812988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212786597/2 | 16/06/2023 | 0.005389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005389
4670 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 002. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 31 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 12 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT | E-Distributie Dobrogea | 13077835 | 2022-08-11 | 13077835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211871940/2 | 16/06/2023 | 0.008868 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008868
4671 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17114326 | 28/04/2023 | 17114326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241198683/1 | 20/06/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4672 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007735 | 0,4 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17687348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211197378/2 | 16/06/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
4673 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00855 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 13588891 | 2023-02-02 | 13588891 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213851838/1 | 16/06/2023 | 0.008369 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008369
4674 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17482126 | 16/05/2023 | 17482126 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241038316/2 | 21/06/2023 | 0.007937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007937
4675 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01568 | 0,4 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16180994 | 17/02/2023 | 16180994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212880974/3 | 19/06/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
4676 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00697 | 0,4 | PCZ 6128-ORAS FETESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230622628/3 | 16/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4677 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0154 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17126592 | 26/04/2023 | 17126592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212810483/3 | 16/06/2023 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014698
4678 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006075 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231018291/3 | 16/06/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
4679 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | MOVILA PTA 7061 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231188255/3 | 16/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4680 | Anexa gospodareasca+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTAB 147 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241117640/2 | 21/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4681 | CEF RABOLUS SRL - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0288 | 20 | A20 6403 OSTROV- BANEASA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Element pierderi - trafo 100kva romelectra, OLAL50mmp 7ml, AL 90mmp 6ml | E-Distributie Dobrogea | 17400541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400541 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207136/4 | 19/05/2023 | 0.028204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.028204
4682 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA-9 MOARA L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241006580/3 | 22/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4683 | HALA DEPOZIT+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17684052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241178287/2 | 22/06/2023 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009525
4684 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695249 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221415988/2 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4685 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 444 PECINEAGA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17701035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210074663/2 | 22/06/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
4686 | Pensiune+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0204 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Prezentul aviz tehnic de racordare inlocuieste si anuleaza avizul tehnic de racordare emis cu nr.12385276/31.10.2022 | E-Distributie Dobrogea | 13314827 | 2022-11-11 | 13314827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241194207/1 | 22/06/2023 | 0.029398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029398
4687 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00616 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15760019 | 2023-07-02 | 15760019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241196276/1 | 21/06/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4688 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17510852 | 2023-07-06 | 17510852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212501277/3 | 21/06/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
4689 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | PTA 647 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 16751970 | 23/05/2023 | 16751970 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854617/2 | 21/06/2023 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
4690 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17597690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17597690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212884563/3 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4691 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17506351 | 2023-06-06 | 17506351 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178141/4 | 22/06/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4692 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 6011 -CERBU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta .Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17520976 | 2023-05-06 | 17520976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231177545/3 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4693 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613894 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100473/2 | 2023-09-06 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4694 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17673159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673159 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221025738/4 | 19/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4695 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6431 MOARA LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17685501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210620660/3 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4696 | CEF DIAL+anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1124 | 20 | S20 8204 HARSOVA- HARSOVA ORAS CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12042795 | 26/09/2022 | 12042795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212830069/3 | 23/06/2023 | 0.09799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09799
4697 | Hotel Terra+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09701 | 0,4 | PTCZ 506 NEPTUN R. NEPTUN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12177698 | 2022-11-11 | 12177698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210689823/3 | 22/06/2023 | 0.09497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09497
4698 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00494 | 0,4 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17646807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230329880/4 | 23/06/2023 | 0.004839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004839
4699 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00712 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15979606 | 27/02/2023 | 15979606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212988142/3 | 23/06/2023 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00578
4700 | Locuinta+CEF (ANEXA2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17628088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628088 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220837963/3 | 23/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4701 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17635403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221439872/2 | 23/06/2023 | 0.007885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007885
4702 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025875 | 0,4 | PTA-220 GRECI L 9906 | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17218323 | 2023-02-05 | 17218323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241104725/2 | 22/06/2023 | 0.024499 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024499
4703 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213748035/2 | 22/06/2023 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009525
4704 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221105401/3 | 22/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4705 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17610468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028922/3 | 22/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4706 | ANEXA SPATIU TEHNIC+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0255 | 0,4 | PTAB 1783 ZIP ESCORT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17679319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213603901/2 | 22/06/2023 | 0.075753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.075753
4707 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17679314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230634902/4 | 23/06/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
4708 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17705845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211824858/2 | 23/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4709 | Cariera piatra+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 20 | A20 10102- ISACCEA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12154076 | 14/10/2022 | 12154076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240620749/2 | 23/06/2023 | 0.097 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0.097
4710 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210042208/3 | 21/06/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003292
4711 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17639210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240484646/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4712 | Covrigarie-Patiserie+C.E.F | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTZ 82 SALA SPORTURILOR L 8803 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12674015 | 2022-10-11 | 12674015 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241087815/2 | 23/06/2023 | 0.029398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029398 | 0
4713 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17424995 | 2023-05-05 | 17424995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240558963/3 | 23/06/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4714 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00498 | 0,4 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241165339/2 | 23/06/2023 | 0.00468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00468
4715 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17703973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212787352/2 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4716 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00738 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657430 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221019663/4 | 22/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4717 | Hala metalica+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02002 | 0,4 | PTA 8033-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17669557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231337633/2 | 22/06/2023 | 0.02 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02 | 0
4718 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 1334 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213456446/2 | 19/06/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
4719 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17709958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709958 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221371541/4 | 2023-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4720 | Cabinet dentar +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01058 | 0,4 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17529820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213045732/3 | 19/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4721 | punct de lucru+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17585396 | 2023-07-06 | 17585396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210813866/2 | 26/06/2023 | 0.00634 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00634
4722 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8281 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 20m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 24m din care 21m pozat aerian si 3m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD<(>,<)> ce se va amplasa pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16313334 | 2023-08-03 | 16313334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230140117/3 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4723 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PCZ 2624 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615451 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220773692/2 | 26/06/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4724 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17687597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230152671/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4725 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17704192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213879467/2 | 26/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4726 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004125 | 0,4 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17707699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230385107/3 | 26/06/2023 | 0.003963 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003963
4727 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17705298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705298 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220145606/2 | 26/06/2023 | 0.003918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003918
4728 | Construire sistem fotovoltaic I 80 kW | Fotovoltaic | TULCEA | 0.07975 | 0,4 | PTA 402 LOCUINTE SMARDAN L 9901 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din CS 0,4 kV este de 2200 lei. Bransament trifazat nou, ce se va alimenta din CS 0,4 kV existenta pe primul stalp, cu cablu de sectiunea 3x95+50 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13847292 | 2023-10-01 | 13847292 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241195455/1 | 26/06/2023 | 0.07815 | PRODUCATOR | 0.07815 | 0
4729 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17648169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230043535/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4730 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8622 -IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658043 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230375230/4 | 26/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4731 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2548 | 0,4 | PT 408 PORT 2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui intreruptorul existent cu intreruptor trifazat nou de 400 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17525410 | 2023-12-06 | 17525410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210986553/3 | 26/06/2023 | 0.2156 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.2156
4732 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00327 | 0,4 | PTA-8011-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17543244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230580159/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4733 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17653513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221244988/3 | 26/06/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
4734 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 102 PANDURU L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240007906/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4735 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00651 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17626752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213263329/2 | 19/06/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
4736 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8035-SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua subterana de jt aferenta PCZ 8035 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 4M (Aleea Garofitei). Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471779 | 29/05/2023 | 17471779 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231219261/3 | 26/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4737 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2627 BISERICA LUICA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17456688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456688 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220846255/3 | 26/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4738 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17471547 | 2023-12-06 | 17471547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959733/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4739 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 202 SABANGIA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17775718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240208820/5 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4740 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA2 MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212880413/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4741 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17732831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17732831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210735331/2 | 27/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4742 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0077 | 0,4 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240116075/2 | 27/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4743 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17724618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213020847/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4744 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17605864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17605864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220096971/4 | 19/06/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
4745 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA2 SAT OLTINA L6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17649406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213193657/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4746 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01458 | 0,4 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17433365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231217146/4 | 27/06/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009795
4747 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211210037/2 | 27/06/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005624
4748 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230015062/4 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4749 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012865 | 0,4 | PTA 6158 SAT 1 VIROAGA L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17630297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17630297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210562216/4 | 27/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4750 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17635118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635118 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220387615/4 | 22/06/2023 | 0.011754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011754
4751 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 717 CIMITIR PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213261855/2 | 28/06/2023 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005291
4752 | Anexa 4 -Electric Up | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.070065 | 0,4 | PT 110 HOTEL CLAUDIA VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17611012 | 2023-07-06 | 17611012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210713618/5 | 28/06/2023 | 0.06857 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.06857
4753 | CEF ELITE EUXIN COFFEE S.R.L. | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.041085 | 0,4 | PTAB 1640 | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1640 L 5402 20 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150CU mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor de 250 A montat pe suport unificat nou, montat pe perete interior al PT 1640. Din intreruptor nou de 250 A se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 10 m pana in BMPT In=125 A reglat la 0,8% si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11619420 | 2022-06-09 | 11619420 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212266747/3 | 26/06/2023 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04898
4754 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17433364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231330175/2 | 22/06/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
4755 | MAGAZIN +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.11521 | 20 | S-A20 ORAS-FETESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17702294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231301421/2 | 22/06/2023 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.097995
4756 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027625 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | - CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT CERS 3(SMARTMETER)-BIDIRECTIONAL. | E-Distributie Dobrogea | 13222774 | 2022-10-11 | 13222774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221254574/2 | 20/06/2023 | 0.027673 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027673
4757 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695366 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209786/2 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4758 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220253459/2 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4759 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230280347/3 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4760 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17731375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731375 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213368617/2 | 27/06/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4761 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17690021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211748875/2 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4762 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17697475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17697475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213489273/2 | 26/06/2023 | 0.01759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01759
4763 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00615 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17404159 | 16/05/2023 | 17404159 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230933601/3 | 28/06/2023 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00582
4764 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 217 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210623506/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4765 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00808 | 0,4 | PTA 2581 CAP SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17728174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728174 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220911270/4 | 27/06/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00776
4766 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Construire bransament trifazat din cablu jt 3x10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt (existent la limita de proprietate), cu BMPT16A nou echipat conform FT124_MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Cablul existent trifazat 4+10mmp plecare din LEA jt spre obiectiv se va racorda in noul BMPT, iar contorul existent se va recupera. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia din aval de punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12959291 | 25/11/2022 | 12959291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230160782/3 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4767 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,4 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17636777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636777 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211605114/2 | 21/06/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
4768 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0126 | 0,4 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17349273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220491633/3 | 26/06/2023 | 0.00955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00955
4769 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17634947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17634947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075115/3 | 27/06/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4770 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 231 L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17666816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162538/2 | 27/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4771 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17706188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240851318/4 | 27/06/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
4772 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17708145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212192958/2 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4773 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17435673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213543184/3 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4774 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230406998/3 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4775 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12331875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12331875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240143042/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4776 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240835679/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4777 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007225 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17674358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240853950/3 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4778 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 27 LIBERTATII L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077746/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4779 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17648365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212267052/3 | 27/06/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4780 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1439 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17662993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212959454/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4781 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010355 | 0,4 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221247655/3 | 28/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4782 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220119269/3 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4783 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008505 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213343430/1 | 28/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4784 | MAGAZIN + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PT 1782 PROMENADA B1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650247 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213742129/2 | 28/06/2023 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00978
4785 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230280404/3 | 28/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4786 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0801 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210785325/4 | 28/06/2023 | 0.078482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.078482
4787 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00861 | 0,4 | PTA 5171 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17604048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245619/3 | 28/06/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4788 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA-25 POMPE GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240266060/4 | 28/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4789 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17724600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213174016/2 | 28/06/2023 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
4790 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212812946/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4791 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718683 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212139319/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4792 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211138542/3 | 28/06/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
4793 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650225 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213393749/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4794 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 70 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240350491/3 | 28/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4795 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004095 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619851 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240641775/3 | 28/06/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4796 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5448 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17649243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230276229/3 | 28/06/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4797 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221288133/4 | 28/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4798 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213639977/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4799 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0306 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12651510 | 2022-04-11 | 12651510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213619908/2 | 27/06/2023 | 0.027 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027
4800 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17719156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17719156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220370022/4 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4801 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 2887 SMA GALBINASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221341324/2 | 28/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4802 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 917 PARC EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17731359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731359 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213329894/2 | 27/06/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00537
4803 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241147823/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4804 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 176 BL SM 6 ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17703752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211554634/2 | 28/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4805 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8021-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230415246/4 | 28/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4806 | TENIS CLUB IDU + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09701 | 0,4 | PT 36 MAMAIA TENIS IDU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12185423 | 2022-10-10 | 12185423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210748481/2 | 22/06/2023 | 0.09497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09497
4807 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17642464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212068983/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4808 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220613347/2 | 14/06/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4809 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17702383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702383 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213308396/2 | 29/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4810 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8276-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230429117/4 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4811 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 154 RAZBOIENI L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240122904/4 | 26/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4812 | Magazin+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01512 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240591375/2 | 28/06/2023 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01465
4813 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17710907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240045481/4 | 23/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4814 | prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06026 | 0,4 | PT 1347 COGEALAC | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1347 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 180 A, amplasat in cutie securizata 1 din rasina sintetica pe stalp al PTA. Din CS 1 noua se va realiza un racord trifazat cu TYIR 3x70++54,6 mmp Al in lungime de 250 m in intindere pe stalpi existenti pana la CS 2 noua montata pe domeniu public la limita de proprietate. Din CS 2 noua montata se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m, din care 2 m subteran profil A pavat si 4 m coborarea din CS si urcarea pana in BMPT In=125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5 A, langa CS. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. e vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11898098 | 19/10/2022 | 11898098 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212913869/2 | 29/06/2023 | 0.05873 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.05873
4815 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm25A amplasat pe zid exterior locuinta. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471787 | 24/05/2023 | 17471787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230305716/3 | 29/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4816 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17596045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17596045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240121363/4 | 29/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4817 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0042 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17694167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230295556/4 | 29/06/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4818 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003815 | 0,4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17734244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241013421/2 | 29/06/2023 | 0.003729 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003729
4819 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657435 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212080145/2 | 28/06/2023 | 0.003212 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003212
4820 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17745429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17745429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210785088/2 | 29/06/2023 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0044
4821 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PT 423 BLOC 3 A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17223966 | 25/04/2023 | 17223966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210861162/2 | 29/06/2023 | 0.00803 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00803
4822 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01079 | 0,4 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212762748/3 | 29/06/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4823 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17760000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231201587/2 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4824 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220458254/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4825 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17710207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231268906/3 | 23/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4826 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17753636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220748751/3 | 29/06/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4827 | Amplasare panouri fotovoltaice Eagle Protection Services - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 20. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 10 m subteran profil B asfalt, 5 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17523394 | 15/06/2023 | 17523394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210812933/2 | 2023-11-08 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
4828 | CEF Tamadau 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 3.25 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare ?i celula proiectata pe bara B 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat ?i camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1 , cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 1 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8734206 | 17/05/2022 | 8734206 | 2024 | nu | nu | Se vor monta cate un grup TFN – SA si BS 30-200A p kV in statia de transformare Tamadau |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 2.942
4829 | CEF Tamadau Mare 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.5 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Racordarea in antena pe bara A - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat ?i celula proiectata pe bara A 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara A - 20 kV, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 2, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 2 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8744228 | 23/05/2022 | 8744228 | 2024 | nu | nu | Montare cate un grup TFN – SA si BS 30-200A pe sectiile de bare A si B - 20 kV in statia de transformare Tamadau |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 4.090
4830 | Parc Fotovoltaic 5 MW | Fotovoltaic | CALARASI | 4.725 | 20 | A20 TAMADAU-FUNDULEA CL | Realizare trecere din LEA in LES pe linia 20 kV Tamadau pentru eliberare amplasament: -Montare 2 stalpi noi proiectaţi de tip unificati 12G fiecare echipaţi cu: separator tripolar manual de exerior montat în poziţie verticală cu CLP, consolă metalică, descărcătoare cu ZnO, priză de pământ cu rezistenta de dispersie maxim 4 Ω. · Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru E-Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: -2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizate; -1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,2 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie; -montare in compartimentul ENEL instalatie telecontrol, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2020 lite, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RGDAT la fiecare celula, echipamente SCADA şi comunicaţii; -spatiu liber pentru montarea ulterioara unei celule linie; -montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens. Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Achizitia si montarea grupului de masurare (transformatoarele de curent si de tensiune, cabluri de legatura si contorul de decontare) vor fi in sarcina OD. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: -cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distribuţie Dobrogea si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; -LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; -,,celula sosire cu întrerupător general automat si separator în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii: -protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; -dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -realizare drum de acces la punctul de conexiune; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U, f şi poziţie întrerupător la dispecerul E-Distributie Dobrogea; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 lite amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Dobrogea | 8036362 | 19/01/2022 | 8036362 | 2024 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 4.497
4831 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | Bransament trifazat existent. BMPT 32A pe soclu existent alimentat din CD stradala nr.7. Inlocuire Masura existenta. Se mentine instalatia de racordare existenta conform ATR 10127133/31.05.2022, POD RO002E221445105. | E-Distributie Dobrogea | 17390776 | 19/05/2023 | 17390776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221458187/1 | 31/05/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
4832 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PTA-5526 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5526 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5526, din stilpul de racord existent SC10002, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 63A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul de racord existent SC10002. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 16850457 | 2023-10-04 | 16850457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230155180/3 | 31/05/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
4833 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00552 | 0,23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12906955 | 24/11/2022 | 12906955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240292014/2 | 14/06/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
4834 | POMPA DE APA+ CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTA 1405 TICHILESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17588787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211004027/2 | 27/06/2023 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
4835 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00651 | 0,4 | PTA 616 L 0723 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213334823/2 | 26/06/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
4836 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210569471/3 | 26/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4837 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00451 | 0,4 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220994507/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4838 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16949732 | 19/06/2023 | 16949732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230997342/2 | 29/06/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
4839 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA-5197 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5197 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17087166 | 2023-10-04 | 17087166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230160052/3 | 29/06/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
4840 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8072 prin bransament aerian monofazat din TYIR 16+25mmp ? lungime 80m, cu BMPm32A existent pe stalp SE4. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17488572 | 18/05/2023 | 17488572 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230396301/3 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
4841 | SPATIU COMERCIAL+ CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PCZ-8076-SPITAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17698535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230466220/2 | 27/06/2023 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
4842 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 41 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240353584/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4843 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTA 204 CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17664733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240100933/5 | 30/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4844 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00368 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312275/4 | 29/06/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
4845 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 6080 SAT OSMANCEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17664323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213513484/2 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4846 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13975933 | 22/12/2022 | 13975933 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211628209/2 | 30/06/2023 | 0.00778 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00778 | 0
4847 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17402004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211906646/2 | 26/06/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
4848 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212869386/2 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4849 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-300 CAP L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240548423/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4850 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231265004/2 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4851 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17411998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212896623/2 | 29/06/2023 | 0.00436 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00436 | 0
4852 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212031860/2 | 29/06/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
4853 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,4 | PTA 1351 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17694210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221365432/2 | 22/06/2023 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
4854 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17673402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221231502/3 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4855 | FARMACIE + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17623755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220735375/5 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4856 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17649784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221296626/3 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4857 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,4 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17477241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477241 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240434876/3 | 29/06/2023 | 0.003054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003054 | 0
4858 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3175 AEI COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644388 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221381070/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4859 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17730966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085442/3 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4860 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17649723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271237/2 | 30/06/2023 | 0.005115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005115 | 0
4861 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,4 | PTA-98 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17705813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240174709/3 | 29/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
4862 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212861670/2 | 2023-08-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4863 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17692597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042703/4 | 2023-03-07 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
4864 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210057945/2 | 2023-03-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
4865 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213023390/3 | 2023-03-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
4866 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17507756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507756 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212429759/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4867 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006075 | 0,4 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832137/3 | 26/06/2023 | 0.00188 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00188 | 0
4868 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004875 | 0,4 | PTA 59 VISTERNA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14612493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14612493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240001326/4 | 2023-03-07 | 0.004777 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004777 | 0
4869 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8151-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17687314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230324571/3 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4870 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8010 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Se va demonta TYIR 16+25mmp existent (pozat aerian) ? lungime 10m si se va poza prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt existent in vecinatatea proprietatii pana in BMPm40A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 403,14 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14522085 | 17/01/2023 | 14522085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021878/2 | 2023-03-07 | 0.004892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004892 | 0
4871 | CEF Expert Tools | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0774 | 0,4 | PT 650 TERMAL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11647575 | 25/10/2022 | 11647575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804147/2 | 22/06/2023 | 0.075842 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.075842 | 0
4872 | Siloz cereale +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.198 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220735500/2 | 29/06/2023 | 0.19403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19403 | 0
4873 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8284-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230006398/4 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4874 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220827131/2 | 29/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4875 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211930597/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4876 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654667 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220080558/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4877 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02025 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5270 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17567408 | 22/06/2023 | 17567408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231203837/3 | 2023-03-07 | 0.01952 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01952 | 0
4878 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02002 | 0,4 | PTA 398 BALIZAJ L 10203 | In FDCP 8 abonati existent, disjunctorul 25 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14791422 | 21/01/2023 | 14791422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031881/2 | 2023-03-07 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
4879 | Fabrica mezeluri-SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2508 | 20 | A20 9219- MARMURA TL | Pentru locul de consum Fabrica de mezeluri-spatiu comercial, se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Pa=2050 kW din ATR-ul emis cu nr.02238301/08.06.2018 este insumata pentru 6 locuri de consum, respectiv pentru 6 POD-uri: RO002E240639176-pentru Abator, RO002E240639569-pentru Fabrica de mezeluri, RO002E240639211-pentru Ferma 2, RO002E240639165-pentru Pompa apa, RO002E240639200-pentru Fabrica de nutreturi combinate (Moara), RO002E240639187-pentru Ferma 1. | E-Distributie Dobrogea | 17371154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240639569/4 | 2023-04-07 | 0.24578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.24578 | 0
4880 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA-22 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17672505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240155944/3 | 2023-04-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
4881 | Birouri+Hala depozitare+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02706 | 0,4 | PT 778 | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12061134 | 2022-10-10 | 12061134 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213157590/1 | 2023-04-07 | 0.026419 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026419 | 0
4882 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00436 | 0,4 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17715431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17715431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220465937/4 | 2023-03-07 | 0.004272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004272 | 0
4883 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17767084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210325336/2 | 2023-03-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
4884 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 22m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 26m din care 22m pozat aerian si 4m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm40A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD<(>,<)> ce se va amplasa pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16883332 | 2023-09-04 | 16883332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230385332/2 | 2023-04-07 | 0.004819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004819 | 0
4885 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17659958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659958 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230004385/4 | 2023-04-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
4886 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004895 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231204456/2 | 29/06/2023 | 0.004717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004717 | 0
4887 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 1758 PRODPREST DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17704358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220489966/4 | 2023-04-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
4888 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17643254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643254 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230822989/4 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4889 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039798/3 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4890 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17523490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220501837/3 | 2023-04-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
4891 | Complex Bicaz +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 9 BL LD 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17519418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210716903/2 | 2023-04-07 | 0.009402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009402 | 0
4892 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17688496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230029304/3 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4893 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638887 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212918088/3 | 2023-04-07 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
4894 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5301 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17730669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230082808/3 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4895 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695317 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221415977/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4896 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x50+25C mmp in lungime de 94 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 80 m subteran profil A si 4 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12678377 | 2023-08-02 | 12678377 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212686530/3 | 2023-04-07 | 0.019835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019835 | 0
4897 | MAGAZIN + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014715 | 0,4 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17702514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702514 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954626/4 | 2023-04-07 | 0.014401 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014401 | 0
4898 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789309 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211732586/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4899 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17701588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210111575/3 | 2023-05-07 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
4900 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213112524/3 | 2023-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4901 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17743788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17743788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220562441/3 | 2023-05-07 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
4902 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,4 | PTA5188 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230590419/3 | 2023-05-07 | 0.005589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005589 | 0
4903 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 421 CARAORMAN L 10205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17711287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240942296/3 | 2023-05-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
4904 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211593592/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4905 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02002 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | - Racord 20kV+ PTA 1359 alimentat din LEA 20kV Cojesti. Instalatie existenta. BMPT 32A existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17610084 | 17/07/2023 | 17610084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221327474/3 | 2023-04-08 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
4906 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tens | E-Distributie Dobrogea | 17520832 | 19/05/2023 | 17520832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230041162/3 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
4907 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241192373/2 | 30/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4908 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17261103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240934680/2 | 2023-03-07 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
4909 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 401 BL L8 HASDEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211935569/3 | 30/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4910 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17739218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17739218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240432571/4 | 30/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4911 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 208 EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17720209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17720209 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213883181/2 | 2023-05-07 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
4912 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17737407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212302401/2 | 2023-05-07 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008034 | 0
4913 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTA 2539 MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220111238/3 | 2023-05-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
4914 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17725099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213488788/2 | 2023-05-07 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
4915 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17709434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709434 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212242448/4 | 2023-05-07 | 0.009762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009762 | 0
4916 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,4 | PTA6002-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17507397 | 2023-07-06 | 17507397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231259579/2 | 2023-05-07 | 0.009995 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009995 | 0
4917 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0026 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230862826/2 | 2023-05-07 | 0.002547 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002547 | 0
4918 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.037605 | 0,4 | PTAB 308 L 1208 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210776976/2 | 2023-03-07 | 0.036733 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.036733 | 0
4919 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09592 | 0,4 | PTCZ 326 H. TRAIAN EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740061 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212896230/2 | 2023-03-07 | 0.093682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.093682 | 0
4920 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 203 AGIGEA AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17776091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213001194/3 | 2023-03-07 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
4921 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17771277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771277 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241062481/3 | 2023-07-07 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
4922 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015265 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 16744581 | 19/05/2023 | 16744581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213156757/2 | 2023-06-07 | 0.014955 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014955 | 0
4923 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210013194/3 | 2023-04-07 | 0.005552 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005552 | 0
4924 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17660394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213384963/1 | 2023-05-07 | 0.00877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00877 | 0
4925 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0168 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231165700/4 | 2023-06-07 | 0.016384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016384 | 0
4926 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00472 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17736184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213773583/3 | 2023-06-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
4927 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PTA 6176 -FACAIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17751047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17751047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230816971/3 | 2023-05-07 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
4928 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230203005/2 | 2023-06-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
4929 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212915333/4 | 2023-04-07 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
4930 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17773417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773417 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212232931/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4931 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17269034 | 14/05/2023 | 17269034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240176363/3 | 2023-07-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
4932 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17475162 | 2023-01-06 | 17475162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240339454/4 | 2023-07-07 | 0.003111 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003111 | 0
4933 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213034976/2 | 2023-07-07 | 0.014552 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014552 | 0
4934 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17640588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213219612/2 | 14/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
4935 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,4 | PCZ 6209- CONSERVE | Pentru realizarea noului bransament monofazat sunt necesare urmatoarele materiale: - cablu 1x10+6C L= 12 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat la exterior pe cladirea clientului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 17218352 | 27/04/2023 | 17218352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231045471/2 | 2023-07-07 | 0.004284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004284 | 0
4936 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17764348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213121579/2 | 2023-03-07 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
4937 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17767074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221231568/2 | 2023-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4938 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0,4 | PT 34 STR. OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210731236/2 | 2023-10-07 | 0.00954 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00954 | 0
4939 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009315 | 0,4 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828903 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231046236/4 | 2023-06-07 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
4940 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213171338/2 | 2023-06-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4941 | IMOBIL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16180866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231258950/2 | 2023-10-07 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
4942 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17750396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241145304/3 | 2023-10-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
4943 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17593729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220476333/4 | 2023-10-07 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
4944 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01106 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211806151/3 | 2023-10-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
4945 | Hala Productie + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | S10 0403- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17698587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213544589/2 | 2023-04-07 | 0.0976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0976 | 0
4946 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,23 | PTAB 1348 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17737034 | 29/06/2023 | 17737034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220411286/4 | 2023-10-07 | 0.009745 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009745 | 0
4947 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0,4 | PTA 5435 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17521021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17521021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230019572/4 | 2023-07-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4948 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00873 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17659722 | 26/06/2023 | 17659722 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220509228/4 | 2023-10-07 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
4949 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17769195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210445069/2 | 2023-11-07 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
4950 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17528407 | 22/05/2023 | 17528407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220130587/3 | 2023-10-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
4951 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01012 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828295 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221255968/3 | 2023-10-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
4952 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17832680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085576/3 | 2023-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4953 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,23 | PTA 150 VARARIE L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17226628 | 27/04/2023 | 17226628 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241034941/2 | 2023-10-07 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
4954 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772066 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240986373/4 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4955 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 17758712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210718589/2 | 2023-10-07 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
4956 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240059150/4 | 2023-10-07 | 0.00306 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00306 | 0
4957 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240480664/4 | 2023-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4958 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231202421/3 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4959 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17808571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240624923/3 | 2023-10-07 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
4960 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211757987/2 | 2023-10-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4961 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17835605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835605 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211229666/2 | 2023-10-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4962 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17841882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841882 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213576876/2 | 2023-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4963 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01635 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213390252/3 | 2023-06-07 | 0.016018 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016018 | 0
4964 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0,4 | PTA 1578 FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17845510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220555566/3 | 2023-11-07 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
4965 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746135 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210432032/3 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4966 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01309 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17806977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213771794/4 | 2023-11-07 | 0.012827 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012827 | 0
4967 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.25 | 20 | S-A20 EPURARE-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230931069/2 | 2023-06-07 | 0.2425 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2425 | 0
4968 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTAB 2455 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17754197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220936378/4 | 2023-06-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
4969 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 355 SULINA L 11106 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240947246/4 | 2023-06-07 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
4970 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01148 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17422296 | 19/05/2023 | 17422296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213313954/2 | 2023-06-07 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
4971 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230433381/4 | 2023-11-07 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
4972 | PUNCT DE LUCRU+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01232 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14186552 | 15/02/2023 | 14186552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210708274/2 | 2023-11-07 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
4973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003115 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11717507 | 28/10/2022 | 11717507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230147811/3 | 2023-11-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
4974 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231102239/4 | 2023-11-07 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
4975 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17398004 | 2023-05-05 | 17398004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212946056/2 | 2023-10-07 | 0.004389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004389 | 0
4976 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,23 | PTA 2922 LAMOTESTI GALBINASI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17470804 | 2023-11-05 | 17470804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220765413/3 | 2023-10-07 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
4977 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230565983/3 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4978 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 471 BL I4 HASDEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17787173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17787173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212865067/2 | 2023-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4979 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTAB 2456 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221404054/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4980 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17836690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221348264/2 | 2023-06-07 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009613 | 0
4981 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17791444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791444 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240034142/4 | 2023-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4982 | PENSIUNE TURISTICA - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0205 | 0,4 | PTA 278 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770133 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213172856/3 | 2023-11-07 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
4983 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016895 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12352823 | 13/01/2023 | 12352823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213285862/2 | 2023-10-07 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
4984 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17756675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213702721/2 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4985 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17673866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240538095/4 | 2023-11-07 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
4986 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005335 | 0,4 | PTCZ 363 TEREN DE SPORT EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17629537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629537 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211532719/2 | 2023-12-07 | 0.00467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00467 | 0
4987 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 1633 MOARA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17426328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220469896/4 | 2023-10-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
4988 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17747456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747456 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221216145/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4989 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240889207/3 | 2023-10-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
4990 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00774 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213751275/2 | 2023-12-07 | 0.007565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007565 | 0
4991 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00702 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221426698/2 | 2023-10-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
4992 | Imobil + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02016 | 0,4 | PTA 2926 FERMA POMICOLA PASAREA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta:Instalatia de racordare: - Alimentarea cu energie electrica se face din CD aferenta PTA2926 prin bransament trifazat montat subteran instalatie existenta.Inlocuire intrerupator 32A existent cu un intrerupator automat de 40A. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A.- Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni).LUCRARE ENEL: MONTARE CONCENTRATOR LA PTA 2926. | E-Distributie Dobrogea | 14012525 | 13/01/2023 | 14012525 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221321636/2 | 2023-10-07 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
4993 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17832821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220934309/4 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4994 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17704606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220145617/2 | 2023-10-07 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
4995 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,4 | PT 88 BL U1 SUCEAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212075936/3 | 2023-10-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
4996 | Societate +cef - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007125 | 0,4 | PTA1 SAT VIILE L6406 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15274285 | 27/01/2023 | 15274285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213174465/2 | 2023-10-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
4997 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17746062 | 28/06/2023 | 17746062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213900631/1 | 2023-11-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
4998 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826775 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220007984/2 | 2023-10-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
4999 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.041 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831534 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220612919/2 | 2023-10-07 | 0.039276 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039276 | 0
5000 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00861 | 0,4 | PTA 2545 MOARA CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17698495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220995788/4 | 2023-12-07 | 0.00843 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00843 | 0
5001 | BIROURI SI DEPOZIT +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTSOL 1109 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17849437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213299070/2 | 2023-12-07 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
5002 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17858423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230184597/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5003 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17806955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212824264/4 | 2023-11-07 | 0.019394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019394 | 0
5004 | Spetiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTM 2790 USCATORIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17807699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220732901/4 | 2023-11-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5005 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221357028/2 | 2023-11-07 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5006 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 1619 GALATUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220531010/3 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5007 | LOCUINTA+CEF- prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17479445 | 2023-09-06 | 17479445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221344417/3 | 2023-12-07 | 0.006237 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006237 | 0
5008 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17496912 | 15/06/2023 | 17496912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212620291/3 | 2023-11-07 | 0.01567 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01567 | 0
5009 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PT 608 BOBE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17849427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213377213/2 | 2023-10-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5010 | LOCUINTA +CEF ANEXA 2 AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17830889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17830889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211955886/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5011 | Locuin??+CEF(anexa 2)-AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220876382/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5012 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0069 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17476971 | 17/05/2023 | 17476971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213886836/1 | 2023-12-07 | 0.006761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006761 | 0
5013 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17873204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221221590/4 | 2023-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5014 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17808864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213583357/2 | 2023-10-07 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
5015 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA 390 ATELIERE IAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17697494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17697494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211269413/3 | 2023-10-07 | 0.002932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002932 | 0
5016 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 1733 RAJA SPAU1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17727755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210910448/4 | 2023-10-07 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
5017 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00486 | 0,4 | PTA 1792 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17442122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17442122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220576446/4 | 2023-12-07 | 0.004683 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004683 | 0
5018 | Locuinta+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16882574 | 19/04/2023 | 16882574 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240645836/2 | 2023-12-07 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
5019 | SEDIU+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210835972/2 | 13/07/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
5020 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0044 | 0,4 | PTA-5141 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17860177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230606619/2 | 13/07/2023 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
5021 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010465 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 28 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 6 m subteran profil B asfalt, 1 m profil A pamant, 9 m profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16388197 | 2023-01-03 | 16388197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211774559/2 | 13/07/2023 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
5022 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,4 | PCZ6366 | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE4 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=21m, de la stalpul de retea la stalpul de bransament proiectat tip SC10001, din care 10m traversare strada si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctordiferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17485141 | 19/05/2023 | 17485141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959463/3 | 13/07/2023 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
5023 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,4 | PTA 76 LUNCA L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17666570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240219079/4 | 13/07/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5024 | FERMA AGRICOLA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0275 | 0,4 | PTA 8261-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17768522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230447971/3 | 2023-12-07 | 0.026945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026945 | 0
5025 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17754671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754671 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221326619/4 | 2023-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5026 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213209958/2 | 2023-12-07 | 0.003194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003194 | 0
5027 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17873648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211655906/3 | 14/07/2023 | 0.004801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004801 | 0
5028 | Hotel+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.098645 | 0,4 | PTCZ 326 H. TRAIAN EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212896241/2 | 2023-06-07 | 0.096352 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.096352 | 0
5029 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17844439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212879309/2 | 2023-11-07 | 0.008024 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008024 | 0
5030 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17788875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213215191/2 | 2023-11-07 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
5031 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17714595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210238700/2 | 2023-11-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5032 | VILA+CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PTA 811 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17662889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213048173/4 | 13/07/2023 | 0.01946 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01946 | 0
5033 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02009 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16312707 | 2023-06-03 | 16312707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213456626/2 | 13/07/2023 | 0.01953 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01953 | 0
5034 | Locuinta + CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17864636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221154843/3 | 14/07/2023 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
5035 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17863985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17863985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212138958/2 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5036 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211938988/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5037 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220885001/2 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5038 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17874553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213149175/2 | 14/07/2023 | 0.011887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011887 | 0
5039 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212742410/3 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5040 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTCZ 16 MANGALIA BLOC TURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212712046/2 | 2023-11-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5041 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748201 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220427250/3 | 2023-11-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
5042 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00385 | 0,4 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17739916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17739916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210436722/3 | 2023-11-07 | 0.003273 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003273 | 0
5043 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17835856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210559560/3 | 2023-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5044 | Spetiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17726536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241060872/3 | 2023-06-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5045 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220789037/3 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5046 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678738 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221015298/3 | 2023-10-07 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
5047 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17858468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230426484/3 | 2023-11-07 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
5048 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,4 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17864071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864071 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220777124/2 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5049 | CASA DE VACANTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0207 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17855400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213456727/2 | 14/07/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5050 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,4 | PTA 2630 VL STINII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870722 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220894955/4 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5051 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 1702 N BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17709952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709952 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210055213/2 | 17/07/2023 | 0.003034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003034 | 0
5052 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17875011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875011 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213837988/2 | 14/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5053 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01265 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17844899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844899 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212111555/3 | 14/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5054 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01444 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17871428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17871428 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213542442/2 | 17/07/2023 | 0.014148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014148 | 0
5055 | gradina+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00819 | 0,4 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17496654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221438039/2 | 17/07/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
5056 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17859663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212966519/3 | 17/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5057 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17855498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855498 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213195626/4 | 14/07/2023 | 0.010219 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010219 | 0
5058 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17356154 | 19/04/2023 | 17356154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221054516/2 | 17/07/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5059 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220378288/2 | 2023-12-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5060 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 303 IVV L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240622954/4 | 2023-12-07 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5061 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTS-8164-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17744075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168680/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5062 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231156991/3 | 2023-12-07 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
5063 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17794169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211927009/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5064 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTA 3060 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17588524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220176183/3 | 2023-12-07 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
5065 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 3783 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17584996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220124579/4 | 2023-12-07 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004817 | 0
5066 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,4 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240298470/3 | 2023-12-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5067 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA1 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210214849/3 | 2023-12-07 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
5068 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17806199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221172663/4 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5069 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 72 SAT VISINA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831874 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240136954/4 | 2023-12-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5070 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | S20 0626- ABATOR CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213212558/2 | 2023-12-07 | 0.1958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1958 | 0
5071 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01025 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17409962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212958037/2 | 2023-12-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5072 | CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 10307- TRAIAN TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17589434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589434 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212054629/2 | 2023-05-07 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
5073 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTA 1960 DIRVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17825076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17825076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221285411/3 | 2023-12-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5074 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17836186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212887241/2 | 2023-12-07 | 0.006268 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006268 | 0
5075 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240071840/4 | 2023-12-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5076 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 292 CARTIER 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877666 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212889029/2 | 13/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5077 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17802267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17802267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212003634/2 | 2023-05-07 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5078 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,4 | PTA 370 SLAVA RUSA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17766942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240515449/4 | 17/07/2023 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
5079 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17851334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210575636/2 | 2023-10-07 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003865 | 0
5080 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01638 | 0,4 | PTA 315 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17858202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241018156/4 | 14/07/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
5081 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1428 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17847019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213569205/3 | 14/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5082 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888920 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240149778/4 | 17/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5083 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01246 | 0,4 | PTA 3145 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17207699 | 22/04/2023 | 17207699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220724980/2 | 18/07/2023 | 0.01166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01166 | 0
5084 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01363 | 0,4 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212869230/3 | 17/07/2023 | 0.013352 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013352 | 0
5085 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8540 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial 10+10mmp, cu BMPm32A existent . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17704204 | 2023-10-07 | 17704204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230403928/3 | 18/07/2023 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
5086 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0084 | 0,4 | PCZ 2509 CEC OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17795340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220671497/2 | 2023-04-07 | 0.008132 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008132 | 0
5087 | Spalatorie + CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04892 | 0,4 | PT 812 B-DUL AUREL VLAICU NR. 265-267 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213182701/4 | 2023-07-07 | 0.047938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.047938 | 0
5088 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826748 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210218001/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5089 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 157 SAT GALESU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212906333/2 | 17/07/2023 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
5090 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTA 246 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213509681/2 | 14/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5091 | APARTHOTEL + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01444 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554805/2 | 17/07/2023 | 0.014148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014148 | 0
5092 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240202947/3 | 19/07/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5093 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTS 94 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17648845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240342346/4 | 14/07/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5094 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220760878/4 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5095 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTCZ BL A 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17885573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211479326/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5096 | Locuin??+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-369 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240250883/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5097 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 76 SAT CAPRIOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241156924/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5098 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886299 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241075452/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5099 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241017537/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5100 | Anexa gospodareasca+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17653039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240518194/3 | 29/06/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5101 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17883401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220800985/2 | 18/07/2023 | 0.004066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004066 | 0
5102 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-9 MOARA L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240463744/2 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5103 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 392 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17847704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210184430/4 | 18/07/2023 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
5104 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17586149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220266262/3 | 19/07/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5105 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887806 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211897915/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5106 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 1105 CHEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213421044/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5107 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17851407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220754499/3 | 19/07/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5108 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 579 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17857108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240352482/4 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5109 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0,4 | PTA 6013-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231037236/3 | 18/07/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5110 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240343482/3 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5111 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17883343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213641396/2 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5112 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827211 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221349603/2 | 18/07/2023 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009613 | 0
5113 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentruenergia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17674373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213087233/2 | 18/07/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5114 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17874855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874855 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213355994/1 | 18/07/2023 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
5115 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17673036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240379739/3 | 19/07/2023 | 0.00511 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00511 | 0
5116 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006675 | 0,4 | PTZ 43 BL.NEPTUN L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240845849/3 | 19/07/2023 | 0.006541 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006541 | 0
5117 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220864817/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5118 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Se va demonta TYIR 16+25mmp existent (pozat aerian) ? lungime 10m si se va poza prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament (existent la limita de proprietate), pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 446,88 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15456994 | 2023-03-02 | 15456994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230414751/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5119 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.023 | 0,4 | PTA 150 SMA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240036638/2 | 19/07/2023 | 0.022539 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022539 | 0
5120 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213170416/5 | 19/07/2023 | 0.014548 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014548 | 0
5121 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658124 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210094902/2 | 28/06/2023 | 0.005623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005623 | 0
5122 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17882301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882301 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240399685/4 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5123 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004095 | 0,4 | PTAB 3082 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220381002/2 | 20/07/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5124 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 3959 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221284476/3 | 20/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5125 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp pozat aerian , cu BMPm32A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16794863 | 2023-02-06 | 16794863 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231136696/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5126 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220272809/2 | 20/07/2023 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
5127 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211938393/3 | 20/07/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5128 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00702 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17735608 | 2023-10-07 | 17735608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221054763/3 | 20/07/2023 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
5129 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01242 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16143303 | 2023-03-05 | 16143303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211217247/2 | 20/07/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5130 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05022 | 0,4 | PT 8 MAMAIA 20KV HOTEL OLT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212790031/3 | 20/07/2023 | 0.04898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04898 | 0
5131 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00861 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare +recuperare bransament monofazat existent compus din TYIR 10+16mmp ? lungime=30m si contorul monofazat existent in incinta locuintei. -,,Plantare stalp SC 10002 (fundatie burata)in reteaua de jt pe domeniul public in vecinatatea proprietatii clientului Construire bransament monofazat din cablu jt 2x16mmp conf. DC 8183 RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe noul stalp, cu BMPm40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jtsubteran de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17641518 | 20/06/2023 | 17641518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230583455/3 | 20/07/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
5132 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01458 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17354293 | 28/06/2023 | 17354293 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241040364/2 | 20/07/2023 | 0.014248 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014248 | 0
5133 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17851901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213660061/2 | 20/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5134 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00448 | 0,4 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17896690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220110787/4 | 21/07/2023 | 0.004389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004389 | 0
5135 | BIROURI+DEPOZITE+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 522 GRADINI UM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17914510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804091/3 | 21/07/2023 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
5136 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17891111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891111 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211179558/2 | 21/07/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
5137 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005265 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893956 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212696867/3 | 21/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5138 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 1380 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210467209/2 | 2023-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5139 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240233929/4 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5140 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PTA 6223 SAT 1 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210309417/3 | 21/07/2023 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
5141 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230246709/3 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5142 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00664 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17847989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220391542/2 | 19/07/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5143 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 572 BL FZ 20-24 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17915481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210001955/2 | 21/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5144 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240327169/3 | 18/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5145 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17792092 | 17/07/2023 | 17792092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220503716/6 | 21/07/2023 | 0.008064 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008064 | 0
5146 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240518677/4 | 21/07/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5147 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00918 | 0,4 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220144098/3 | 18/07/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5148 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240660899/4 | 17/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5149 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8008 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR 16+25mmp existent ? lungime=10m si pozarea lui prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt existent in vecinatatea proprietatii, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD,pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 402,54 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17057974 | 19/04/2023 | 17057974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230063863/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5150 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241124334/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5151 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PCZ 2810 36 AP BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832643/2 | 21/07/2023 | 0.005222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005222 | 0
5152 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0095 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211517161/3 | 21/07/2023 | 0.009309 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009309 | 0
5153 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00988 | 0,4 | PTA 73 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241155305/2 | 21/07/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
5154 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17522456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522456 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211562600/3 | 21/07/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
5155 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241036156/3 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5156 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA-29 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241090134/4 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5157 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17908185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17908185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241152313/2 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5158 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211300497/3 | 17/07/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5159 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241174878/2 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5160 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA-5066 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17907551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230615620/4 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5161 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PCZ 3172 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846308 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220193340/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5162 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01568 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213140480/3 | 19/07/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
5163 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,23 | PTA 2463 MANASTIREA CARTIER NOU | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17400300 | 28/04/2023 | 17400300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221385300/2 | 18/07/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
5164 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240182168/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5165 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17897500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17897500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213886915/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5166 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212693853/4 | 18/07/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
5167 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17312811 | 2023-12-04 | 17312811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220890513/3 | 24/07/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5168 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00888 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17717085 | 26/06/2023 | 17717085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213721058/2 | 24/07/2023 | 0.007976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007976 | 0
5169 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024705 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17758590 | 28/06/2023 | 17758590 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211177141/3 | 24/07/2023 | 0.024191 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024191 | 0
5170 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5082 prin executarea urmatoarelor lucrari:-se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune)prin grija EDD;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17774149 | 19/07/2023 | 17774149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231234167/3 | 24/07/2023 | 0.004841 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004841 | 0
5171 | LICEU+ CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01498 | 0,4 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17840020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17840020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211116852/2 | 2023-12-07 | 0.01458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01458 | 0
5172 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240364597/4 | 18/07/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
5173 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 1792 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17933955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220558659/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5174 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213399015/3 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5175 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17928487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240081199/4 | 25/07/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5176 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0088 | 0,4 | PTA 3398 PIETROIU | - Bransament trifazat montat aparent pe stalpul S4 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 40 A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE 4 existent. Montare masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | E-Distributie Dobrogea | 17483702 | 2023-01-06 | 17483702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220205467/2 | 25/07/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5177 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTAB 932 STR. RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17611753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213415047/2 | 2023-12-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5178 | Penny 4654 Calarasi 3 +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09028 | 20 | S20 ORAS 1-CALARASI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17754786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221439119/2 | 2023-03-07 | 0.088274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088274 | 0
5179 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 572 BL FZ 20-24 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17915355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915355 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210001977/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5180 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213319242/3 | 2023-11-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5181 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17850313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240344292/4 | 19/07/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5182 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854056 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221255340/3 | 25/07/2023 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
5183 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230456049/4 | 25/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5184 | SEDIU + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.050625 | 0,4 | PTA CAP CANLIA L 6403 | Se va realiza un racord nou din borne trafo al PTA 6417 / L6403 cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 8 m pana la o CS noua montata prevazuta cu intreruptor de 125 A. Din CS noua montata se va pleca cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m pana la o CS 2 noua montata. Din CS 2 noua se va pleca cu un cablu de joasa tensiune de 3x50+25C mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,7% si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala detensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreu | E-Distributie Dobrogea | 15302261 | 2023-03-02 | 15302261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210965842/3 | 26/07/2023 | 0.048997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048997 | 0
5185 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTZ-238 BL.17 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17918717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240993832/3 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5186 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17923185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17923185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240588944/4 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5187 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17505150 | 19/05/2023 | 17505150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213238006/2 | 26/07/2023 | 0.009782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009782 | 0
5188 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212083384/2 | 25/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5189 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00861 | 0,4 | PTA-5457 AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17666802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230182247/3 | 25/07/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5190 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PTA 492 ZONA V 2MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17848328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213396247/3 | 26/07/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5191 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894126 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212710921/2 | 26/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5192 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17917271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240635789/3 | 26/07/2023 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003111 | 0
5193 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02385 | 0,4 | PTA 6446 SAT ESECHIOI L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826126 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210319474/4 | 17/07/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5194 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17913270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240030586/4 | 26/07/2023 | 0.004741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004741 | 0
5195 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17756545 | 2023-07-07 | 17756545 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241200272/1 | 26/07/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
5196 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231304615/3 | 18/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5197 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17830924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17830924 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213256994/2 | 2023-10-07 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5198 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17773756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773756 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212891471/2 | 24/07/2023 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
5199 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17860340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221040511/3 | 14/07/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5200 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17878735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220406392/2 | 18/07/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5201 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212048183/2 | 24/07/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
5202 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 41 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17939885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939885 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240382418/3 | 27/07/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5203 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PTA 1041 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17913240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210040419/3 | 26/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5204 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00891 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231240827/3 | 25/07/2023 | 0.008731 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008731 | 0
5205 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17937676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212482860/2 | 27/07/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
5206 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 1771 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220336103/4 | 24/07/2023 | 0.009604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009604 | 0
5207 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17920798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920798 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210325549/2 | 25/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5208 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17896085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213355354/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5209 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212729280/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5210 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17450888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221317495/3 | 27/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5211 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0135 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 40A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17688762 | 14/07/2023 | 17688762 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231181719/3 | 27/07/2023 | 0.01315 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01315 | 0
5212 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17946064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17946064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230933960/3 | 27/07/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
5213 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 1629 VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220030328/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5214 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02365 | 0,4 | PTA SAT PIETRENI L6300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213807952/2 | 26/07/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5215 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 482 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17949128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287022/2 | 27/07/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
5216 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0,4 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17939283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212792785/2 | 27/07/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5217 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17934863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934863 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211231546/3 | 27/07/2023 | 0.00528 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00528 | 0
5218 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740071 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213547245/3 | 27/07/2023 | 0.003173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003173 | 0
5219 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211631708/2 | 27/07/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
5220 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17924651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924651 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240419026/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5221 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231291665/2 | 27/07/2023 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
5222 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 1434 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17939004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210931159/2 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5223 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17949204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212720045/3 | 26/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5224 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211854761/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5225 | Depozit + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892798 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287202/3 | 27/07/2023 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
5226 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00506 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230254203/3 | 27/07/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5227 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17882365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221128608/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5228 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886171 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240393139/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5229 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17841592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230898599/3 | 27/07/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5230 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17889857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889857 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210353584/2 | 27/07/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
5231 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240661902/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5232 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240192765/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5233 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213355365/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5234 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 395 MACIN L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240987026/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5235 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240986159/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5236 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0119 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17889542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213835919/2 | 27/07/2023 | 0.011612 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011612 | 0
5237 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17931933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931933 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231224515/3 | 27/07/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5238 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17947864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17947864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212961952/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5239 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17940718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928450/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5240 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA1 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638602 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212873022/2 | 27/07/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5241 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240270302/4 | 25/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5242 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789946 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231299696/2 | 2023-12-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5243 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17614609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614609 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241164439/2 | 27/07/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
5244 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17891976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220968733/4 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5245 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17927484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17927484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230319126/4 | 27/07/2023 | 0.004801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004801 | 0
5246 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17937573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211869239/2 | 27/07/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
5247 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 428 23 AUGUST SAT2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210052726/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5248 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17940876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210631594/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5249 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00729 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17960622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960622 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220486211/2 | 27/07/2023 | 0.005184 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005184 | 0
5250 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 1167 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17844294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213551644/2 | 27/07/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5251 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17869811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240537881/4 | 27/07/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5252 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240199447/4 | 27/07/2023 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
5253 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798416 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220383453/3 | 27/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5254 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01728 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 11138099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221445745/2 | 27/07/2023 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
5255 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 5230 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870038 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230027414/4 | 27/07/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5256 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211637478/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5257 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03195 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876416 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241148048/4 | 27/07/2023 | 0.0291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0291 | 0
5258 | CEF 188kW - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.1881 | 0,4 | PCZ-8051-SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17693112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230570080/3 | 27/07/2023 | 0.18414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.18414 | 0
5259 | centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9877064 | 14/07/2022 | 09877064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210025984/3 | 27/07/2023 | 0.011266 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011266 | 0
5260 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.39974 | 20 | A-S20 HAGIENI-FETESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17882426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882426 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231144897/2 | 27/07/2023 | 0.33 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.33 | 0
5261 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 10KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 6 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12361494 | 21/12/2022 | 12361494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211528556/2 | 27/07/2023 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
5262 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00808 | 0,4 | PT 444 BL 22 MUGURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17736945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736945 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212535128/2 | 2023-03-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5263 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 2728 GRUIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17935751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935751 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221394692/2 | 27/07/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5264 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17954242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213270978/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5265 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.020475 | 0,4 | PT 1140 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17955109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955109 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210014397/4 | 27/07/2023 | 0.020046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020046 | 0
5266 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17867643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210422042/2 | 24/07/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
5267 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212881717/2 | 24/07/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
5268 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213261563/2 | 26/07/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5269 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17938140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212963167/3 | 27/07/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5270 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17839065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17839065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213315136/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5271 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231134830/3 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5272 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17881297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240252717/4 | 18/07/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5273 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01433 | 0,4 | PTA 50 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17708101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241128596/2 | 2023-12-07 | 0.013963 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013963 | 0
5274 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8631-BALACIU-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230107682/4 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5275 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,4 | PTA 1695 ILEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220579944/3 | 2023-01-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5276 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17884257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241099616/2 | 27/07/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5277 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221318272/4 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5278 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17953757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039057/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5279 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3225 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854451 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220210104/2 | 31/07/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5280 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00567 | 0,4 | PT 75 M B-DUL MAMAIA 341K | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213896679/2 | 31/07/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5281 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA 262 V.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212894058/2 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5282 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00952 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211811696/3 | 31/07/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5283 | Ferma agricola + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04 | 0,4 | PTA 3072 LEA GRADISTEA | - Bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x95+50N mmp in lungime de 8ml alimentat din CD a PTA 3072. Inlocuire BMPT existent<(>,<)> cu BMPTS1 160A montat pe soclu de beton langa PTA 3072 echipat cu Tc-uri 125/5A+400%. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17349876 | 24/05/2023 | 17349876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220657053/2 | 14/03/2024 | 0.03919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.03919
5284 | Locuinta+CEF (ANEXA1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PTA 214 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17505398 | 2023-01-06 | 17505398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240462349/2 | 2023-11-01 | 0.005624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005624 | 0
5285 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 119 CAP V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17758632 | 30/06/2023 | 17758632 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E212195759/3 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5286 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 606 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17730512 | 30/06/2023 | 17730512 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210518576 / 2 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5287 | SOCIETATE+CEF- anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin bransament trifazat aerian din cablu jt 3x16+25mmp si BMPT 63A amplasat pe stalp SE4. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 17645315 | 22/06/2023 | 17645315 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
5288 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SMA COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17671305 | 28/06/2023 | 17671305 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
5289 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3 VALEA DACILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17734160 | 29/06/2023 | 17734160 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210852690 / 2 | 15/05/2024 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
5290 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02009 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. Inlocuire intrerupator 32A existent cu intrerupator automat 63A. | E-Distributie Dobrogea | 17758524 | 14/07/2023 | 17758524 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019687
5291 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.022 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221442315/3 | 2023-07-09 | 0.015679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015679 | 0
5292 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211002384/3 | 2023-06-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5293 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18134741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241065530/4 | 2023-07-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5294 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13369235 | 27/12/2022 | 13369235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240527756/3 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5295 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212693189/4 | 31/07/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
5296 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212024176/2 | 31/07/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
5297 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0,4 | PTA-33 CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17878153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878153 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240256531/4 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5298 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01428 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240978037/4 | 31/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5299 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17958905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211676033/3 | 31/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5300 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8242-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230070333/4 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5301 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17953890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213101904/2 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5302 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17805484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213892002/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5303 | Centrala Eoliana - 20 kW - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17856351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856351 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212801405/3 | 28/07/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
5304 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01517 | 0,4 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865399 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221189672/4 | 28/07/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
5305 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17899974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231038248/3 | 19/07/2023 | 0.005348 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005348 | 0
5306 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209775/4 | 28/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212268019/2 | 31/07/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5308 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231143818/2 | 19/07/2023 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
5309 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921724 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210219967/3 | 31/07/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
5310 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17912047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240687517/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5311 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17837529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220797834/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5312 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17953472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240474498/3 | 27/07/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5313 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 16861408 | 23/03/2023 | 16861408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230885113/2 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5314 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5468 -PT PR -IRIG. 1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5468 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament monofazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5468, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 1*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPM tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul de racord existent SE4; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; -bransamentul monofazic existent necorespunzator din punct de vedere tehnic, se va demomnta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17197259 | 2023-12-04 | 17197259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230537678/3 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5315 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00844 | 0,4 | PTA 384 SAT 1 COCHIRLENI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17529031 | 28/06/2023 | 17529031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213017124/3 | 2023-01-08 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
5316 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17756782 | 2023-12-07 | 17756782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241200261/1 | 2023-01-08 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
5317 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17653645 | 2023-07-07 | 17653645 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211969230/2 | 2023-01-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5318 | PENSIUNE TURISTICA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01925 | 0,4 | PTAB 730 HOLIDAY OLIMP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17771896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213496732/2 | 2023-01-08 | 0.016655 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016655 | 0
5319 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | MOVILA PTA 7079 | Bransament monofazat alimentat din stalp de bransament tip SE4, cu cablu de sectiune 1*10+6C mmp calota termocontractibila terminale cu 2 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montareain tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 17178967 | 2023-04-04 | 17178967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230831013/3 | 2023-01-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5320 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 2- 6475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210237765/4 | 2023-02-08 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
5321 | PUNCT DE LUCRU + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0225 | 0,4 | PTZ 396 CDE CHILIA L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240912057/3 | 25/07/2023 | 0.0142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0142 | 0
5322 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17956642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956642 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212917896/4 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5323 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17932346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178321/4 | 2023-01-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5324 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01199 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877923 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210208314/3 | 2023-01-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5325 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PA 1294 TASAUL NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17919829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213147522/2 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5326 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240289076/2 | 2023-01-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5327 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230075169/4 | 2023-01-08 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
5328 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA SAT GIRLITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17713895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210639817/5 | 2023-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5329 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212748337/2 | 2023-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5330 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0077 | 0,4 | PTA 207 PLOPUL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241151413/2 | 13/07/2023 | 0.007536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007536 | 0
5331 | locuinta+anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1387 GHINDARESTI | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4 existent. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPM ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16885568 | 24/03/2023 | 16885568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212998705/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5332 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2642 APROZI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220823531/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5333 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 17059858 | 28/03/2023 | 17059858 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230492320/2 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5334 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240091695/3 | 28/07/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5335 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00616 | 0,23 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17534096 | 30/05/2023 | 17534096 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240063087/3 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5336 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210623483/4 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5337 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240886833/2 | 2023-02-08 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5338 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 1394 NISTORESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17898543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17898543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210942656/4 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5339 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17834506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17834506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230426822/4 | 2023-02-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5340 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00539 | 0,4 | PTA 536 GORGOVA L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17875357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875357 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241180763/2 | 2023-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5341 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17767085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210038618/3 | 2023-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5342 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230171357/3 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5343 | Centru comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04554 | 10 | S10 0404- DEPOZITE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17684050 | 14/07/2023 | 17684050 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804833/2 | 27/07/2023 | 0.044469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.044469 | 0
5344 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17791980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210626004/2 | 2023-01-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5345 | HALA CU SHOWROOM BIROURI+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1053 | 20 | A20 0722 ECLUZA AGIGEA- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17795634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213716658/2 | 2023-01-08 | 0.07835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07835 | 0
5346 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17899336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220527431/3 | 2023-02-08 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5347 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | BUCU PTA 7130 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17520708 | 26/05/2023 | 17520708 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230805812/3 | 2023-02-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5348 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17912918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211695180/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5349 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 167 BL F1 ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17936055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211788420/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5350 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PCZ-8057-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG CT Gradinita nr.1 aferenta retelei de jt racordata la PCZ 8057 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x35+16mmp cu lungimea de 40m, pozat subteran, cu BMPT 40A amplasat pe zid exterior spatiu comercial. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala nu corespunde cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in cablu jt 3x35+16mmp ? lungime =40m. | E-Distributie Dobrogea | 17593028 | 22/06/2023 | 17593028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231164114/2 | 2023-03-08 | 0.01763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01763 | 0
5351 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0102 | 0,4 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972958 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220500869/4 | 2023-03-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5352 | Locuin??+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 5170 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230472812/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5353 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17773663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212302603/4 | 2023-03-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5354 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240461652/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5355 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2910 SMA CRIVAT | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17457180 | 2023-07-06 | 17457180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220787204/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5356 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18001390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001390 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210041869/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5357 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 71 HORIA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18000133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000133 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240226820/3 | 2023-03-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5358 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17978429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210436306/2 | 2023-03-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5359 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00506 | 0,23 | PTA 525 ROMTELECOM L 10201 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E. se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17401701 | 2023-10-07 | 17401701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240977328/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5360 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17917331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210000909/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5361 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231233436/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5362 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 296 MOARA L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17934006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240519702/4 | 2023-03-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5363 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17936260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211928628/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5364 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213143405/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5365 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210995496/2 | 2023-03-08 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5366 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941498 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211216347/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5367 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 3563 LEA PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17898087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17898087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220242479/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5368 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17988023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211840924/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5369 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959316 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220864783/4 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5370 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012035 | 0,4 | PTZ 1033 TABARA NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210953861/4 | 26/07/2023 | 0.011793 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011793 | 0
5371 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003185 | 0,4 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17979748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979748 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212346454/2 | 2023-03-08 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5372 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17920328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213620540/2 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5373 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17934809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021028/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5374 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17965493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306920/3 | 31/07/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5375 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17920564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920564 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240197984/3 | 31/07/2023 | 0.004869 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004869 | 0
5376 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17951878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213141762/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5377 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231334191/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5378 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17881493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220997588/4 | 2023-03-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5379 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17197190 | 24/04/2023 | 17197190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240037022/3 | 2023-01-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5380 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230305592/4 | 2023-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5381 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213666562/2 | 2023-03-08 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
5382 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212875451/2 | 2023-03-08 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5383 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17424848 | 2023-08-05 | 17424848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211492286/2 | 2023-01-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
5384 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTCZ 330 BLOCURI AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921316 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212757933/3 | 2023-03-08 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
5385 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220846851/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5386 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 224 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886562 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240021676/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5387 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887554 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241091708/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5388 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 861 STR. NAPOLI COLT FLORENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213887512/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5389 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17917988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212918112/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5390 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17441853 | 2023-09-06 | 17441853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221039676/3 | 2023-04-08 | 0.00384 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00384 | 0
5391 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.68. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13720976 | 21/01/2023 | 13720976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231276578/2 | 2023-04-08 | 0.009701 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009701 | 0
5392 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17961087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17961087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211987847/2 | 2023-04-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5393 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 16864579 | 24/03/2023 | 16864579 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230455015/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5394 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17940733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231334180/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5395 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17935655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212910484/3 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5396 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 40 MANGALIA BL SATURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18001413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210807320/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5397 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 1115 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18004459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004459 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210469188/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5398 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA-8062-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17968145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230356419/4 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5399 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02484 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE CLADIRE EXISTENT. BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 EXISTENT . INLOCUIREA INTRERUPATORULUI AUTOMAT DE 32A CU UN INTRERUPATOR AUTOMAT DE 40A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ DIRECT(SMART METER). | E-Distributie Dobrogea | 12993105 | 2022-09-12 | 12993105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220352022/2 | 2023-02-08 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
5400 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 180 ATELIERE RAJA AUREL VLAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211351897/2 | 2023-06-06 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
5401 | Ferma agricola+ CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTS 8282-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17919160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230476759/2 | 26/07/2023 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
5402 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01162 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17574730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17574730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212834142/3 | 27/07/2023 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
5403 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211583377/2 | 2023-03-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5404 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17973484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212768968/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5405 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17975074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220221689/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5406 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 537 BL H 17 B-DUL 1 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17948031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212338994/2 | 2023-01-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5407 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17155474 | 30/03/2023 | 17155474 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211228654/2 | 2023-07-08 | 0.007662 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007662 | 0
5408 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18011746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18011746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210724643/2 | 2023-07-08 | 0.004663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004663 | 0
5409 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17963788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872670/4 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5410 | locuinta + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2625 SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17855013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221039137/3 | 2023-07-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5411 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17925912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17925912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220797889/5 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5412 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 76 SAT CAPRIOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17884765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884765 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240480529/4 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5413 | LOCUINTA-CASA PAROHIALA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 754 BL.TINERET B. NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17975750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213445646/2 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5414 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210667289/3 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5415 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231236675/2 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5416 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17747046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213118621/3 | 2023-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5417 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01199 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8270 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial, cu BMPm40A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17505231 | 2023-05-07 | 17505231 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230559784/3 | 2023-07-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5418 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17978822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213573019/2 | 2023-07-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5419 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00847 | 0,23 | PTA 2542 STANCEA | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12995718 | 16/11/2022 | 12995718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220022307/2 | 2023-06-08 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
5420 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 1359 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220484770/4 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5421 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959585 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220875167/4 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5422 | Sediu firma+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.11 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, saindeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17931966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241186499/2 | 2023-07-08 | 0.09795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09795 | 0
5423 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210174271/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5424 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0,4 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17923701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17923701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230364430/4 | 2023-04-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5425 | Spatiu Administrativ+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02739 | 0,4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17757740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240600466/6 | 2023-01-08 | 0.026837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026837 | 0
5426 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 358 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211645646/3 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5427 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17935347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935347 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220862433/3 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5428 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00979 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17981711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17981711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212832779/2 | 2023-03-08 | 0.009454 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009454 | 0
5429 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTCZ 309 SPALATORIE EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211517093/2 | 2023-02-08 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5430 | Spatii Cazare + Restaurant + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0968 | 0,4 | PTA 466 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17900142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213234507/2 | 2023-03-08 | 0.094856 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.094856 | 0
5431 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA5084 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846514 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230275543/3 | 2023-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5432 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17883922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240438083/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5433 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13621597 | 17/01/2023 | 13621597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212766304/2 | 2023-09-08 | 0.00976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00976 | 0
5434 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220159544/3 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5435 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09996 | 0,4 | PTA 2557 SA STUPINELE CHIRNOGI | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4KV PTA2557 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari:-Demontare contor electronic trifazat in montaj direct din CD PTA 2557.-Montare bransament trifazat alimentat din bornele 0,4Kv PTA 2557 montat aparent pe stalpul PTA si subteran in lungime de 12m(Cablu Quadripol 3X150+95N AL DC4146/2-12m din care 10m pozat pe stalpul PTA si 2m subteran. Montare BMPTS1 200A cf FT 257_MAT ed.01 la 2m de stalpul PTA. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(smart meter),TC-uri 125/5A+400%.Lucrari conexe:-Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni).. | E-Distributie Dobrogea | 17547232 | 21/06/2023 | 17547232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221275724/3 | 2023-09-08 | 0.097881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097881 | 0
5436 | LOCUINTA+CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6159 -VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17211053 | 30/05/2023 | 17211053 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231353361/1 | 2023-10-08 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5437 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17951643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240072391/3 | 2023-07-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5438 | LOCUINTA +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA2 MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17974598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210246349/2 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5439 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0364 | 20 | A20 11104- STATIA SULINA TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 670 m - LES 20 kV 150 mmp, in lungime de 50 m | E-Distributie Dobrogea | 16364691 | 2023-03-07 | 16364691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240740988/2 | 2023-10-08 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
5440 | pompe apa+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.34935 | 0,4 | PTAB 1954 MATE CONECTION | ... Racord nou alimentat din PT 1954 prin montare intrerupator de 630A in PTAB, se mentine alimentarea existenta pana la BMPT nou montat la limita de proprietate, pe domeniul public. BMPT tip monobloc prevazut cu un disjunctor de 630 A in reglaj 0,8 si reductori de curent de tipul 300/5 unificati E-Distributie Dobrogea S.A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional CERS SmartMeter. BMPT-ul existent se va demonta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17921297 | 2023-04-08 | 17921297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213865226/2 | 2023-10-08 | 0.34236 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.34236 | 0
5441 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PT 1688 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4 existent. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17616288 | 19/06/2023 | 17616288 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210995902/3 | 2023-11-08 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
5442 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17725606 | 2023-03-07 | 17725606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220755973/3 | 2023-11-08 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5443 | Gradinita+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | ORAS PCZ 7407 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230486008/2 | 14/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5444 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17878939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240210474/3 | 2023-03-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5445 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00342 | 0,4 | PTA 1357 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221427059/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5446 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17968055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230644677/3 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5447 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 93 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17919450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240115029/4 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5448 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17936059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210615552/2 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5449 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17945658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210669999/3 | 14/08/2023 | 0.007738 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007738 | 0
5450 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17966061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966061 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211385287/3 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5451 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17974204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220857695/2 | 14/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5452 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0104 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2627 prin bransament trifazat montat aerian direct la cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent(2CA43) cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17706290 | 13/07/2023 | 17706290 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221005354/4 | 14/08/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5453 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6186-FACAENI | 0 | E-Distributie Dobrogea | 16308401 | 20/03/2023 | 16308401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230586728/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5454 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240229508/3 | 2023-03-08 | 0.004869 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004869 | 0
5455 | LOCUINTA+CEF( ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17520777 | 30/05/2023 | 17520777 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230703022/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5456 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10 lungime 18m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17520876 | 2023-07-06 | 17520876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230046167/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5457 | SPALATORIE AUTO anexa 4 +baterii | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027135 | 0,4 | PT 729 TRITON | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13404092 | 2022-07-12 | 13404092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213791606/2 | 16/08/2023 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
5458 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17967779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967779 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220276713/3 | 2023-07-08 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
5459 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17966067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241075733/4 | 16/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5460 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00935 | 0,4 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18049318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18049318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242201/3 | 14/08/2023 | 0.009162 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009162 | 0
5461 | RESTAURANT+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0324 | 0,4 | PTA 6229-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18055565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055565 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230513087/3 | 14/08/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
5462 | CEF Cerealflor-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.21648 | 0,4 | PTA 3196 LEA IRIG 1 JEG | Bransament trifazat existent alimentat din PT 3196. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17947648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17947648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220667335/3 | 14/08/2023 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
5463 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17999223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999223 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761891/2 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5464 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18002283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220475826/3 | 17/08/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
5465 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17688957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220815576/2 | 17/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5466 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.23409 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17931231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931231 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213002016/2 | 2023-01-08 | 0.194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.194 | 0
5467 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | MPVILA PTA 7068 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de bransament tip SE4 cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4<(>,<)>pus la dispozitie de EDD<(>,<)> montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17451626 | 23/05/2023 | 17451626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230784661/3 | 14/08/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5468 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213019597/3 | 2023-03-08 | 0.009602 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009602 | 0
5469 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 1630 SMA VALCELE | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18023508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220593502/4 | 17/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5470 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17969927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211969005/2 | 17/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5471 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17980092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240187499/3 | 17/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5472 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18005398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221054459/3 | 17/08/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5473 | Hala de productie + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.15012 | 20 | A20 10305- TRAIAN TL | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.187. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A+400% si un intreruptor JT automat de 500 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.187, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.187 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LEA 20 kV 70 mmp, in lungime 55 m | E-Distributie Dobrogea | 17921682 | 28/07/2023 | 17921682 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241132973/3 | 17/08/2023 | 0.14699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.14699 | 0
5474 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01265 | 0,4 | PTA 3116 RASA | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17969623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221419050/2 | 17/08/2023 | 0.012396 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012396 | 0
5475 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 18006142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221242098/3 | 17/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5476 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005395 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17967103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220011552/3 | 17/08/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5477 | Centru productie +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01025 | 0,4 | PTA 2554 CAP SULTANA | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17913990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913990 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220691769/4 | 17/08/2023 | 0.009792 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009792 | 0
5478 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01026 | 0,4 | PTA 7184 -OGRADA GARA - BUCU | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13078575 | 16/11/2022 | 13078575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231133468/2 | 18/08/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5479 | Laborator Patiserie+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.06942 | 0,4 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | Bransament trifazat existent. BMPT 160A existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17804776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17804776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221355958/2 | 17/08/2023 | 0.067982 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.067982 | 0
5480 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18006069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221239544/3 | 21/08/2023 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
5481 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.13299 | 0,4 | PTA 2518 STR.STADIONULUI OLTENITA | Bransament trifazat existent alimentat din PT 2518. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17979461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979461 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220719636/2 | 14/08/2023 | 0.13033 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.13033 | 0
5482 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0034 | 0,23 | PTA 1771 PAICU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18019586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220374497/4 | 18/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5483 | Sediu+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PT 35 MAMAIA HOTEL DOINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930254 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212897084/3 | 2023-06-09 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
5484 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18004383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004383 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220690779/2 | 21/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5485 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01048 | 0,4 | PTA 3600 NICRALEX L 20 MODELU 1 | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17998681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998681 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221419364/2 | 17/08/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5486 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17899447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212293657/3 | 22/08/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5487 | Restaurant+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 20 | PTA5407 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor factura pierderi in instalatie electrica din amonte de punctul de masurare, respectiv racord aerian 20kV OlAl 50mmp cu lungimea de 120m, transformator 20/0,4kV - 250kVA, coloana de jt 240mmp - lungime 8m. | E-Distributie Dobrogea | 17972094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972094 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230582061/3 | 22/08/2023 | 0.02928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02928 | 0
5488 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065347 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213324574/2 | 17/08/2023 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009745 | 0
5489 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | MOVILAN PTA 7051 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17536778 | 26/05/2023 | 17536778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230800648/3 | 21/08/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5490 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8285-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8285 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp pozat aerian , cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17870638 | 25/07/2023 | 17870638 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230438511/6 | 22/08/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5491 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005392 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213502662/2 | 22/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5492 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17958013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240371742/3 | 17/08/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5493 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01548 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18000437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220652621/4 | 18/08/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
5494 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3645 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18027825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221203499/2 | 18/08/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5495 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1584 | 20 | A20 4202 SIMINOC- BASARABI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor calculapierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masuraNecoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea:- in transformator 250 kVA;- L 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 17955297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212979849/2 | 2023-03-08 | 0.14699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14699 | 0
5496 | BIJUTERIA DIAMANT&GOLD+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTZ 10 CASA SINDICATELOR L 8803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240456881/3 | 23/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5497 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210082369/2 | 23/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5498 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,4 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17995340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211007491/3 | 23/08/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
5499 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTA 70 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18015757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240416933/2 | 23/08/2023 | 0.003114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003114 | 0
5500 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241057519/3 | 23/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5501 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 1118 RAMNICUL DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17962944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210056629/2 | 23/08/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5502 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17965102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965102 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240038764/4 | 23/08/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
5503 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231109674/4 | 23/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5504 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01025 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17950665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212966216/2 | 23/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5505 | Societate MEWI + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0252 | 0,4 | PTA 3939 | Bransament trifazat existent. BMPT 180A existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 13124539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124539 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221336935/3 | 22/08/2023 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
5506 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA-108 FERMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17999947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240266262/3 | 24/08/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
5507 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17489897 | 16/06/2023 | 17489897 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212758103/3 | 24/08/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
5508 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 1111 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005762 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210065326/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5509 | Gradinita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18010048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18010048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213099269/3 | 24/08/2023 | 0.00761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00761 | 0
5510 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18056790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220486053/3 | 21/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5511 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17976063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220308540/3 | 21/08/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
5512 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0121 | 0,4 | PTA 8674 COSAMBESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C cu lungimea de 10m, cu BMPT25A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unuiconductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17440150 | 2023-12-06 | 17440150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231292363/2 | 23/08/2023 | 0.011857 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011857 | 0
5513 | Sediu firma +CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02376 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2687 prin bransament trifazat montat aerian cu support pe cladire instalatie existenta. BMPT 63A existent pe cladire . Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17674205 | 28/07/2023 | 17674205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220710626/4 | 23/08/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5514 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0153 | 0,4 | PTA 1960 DIRVARI | - Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). - Prosumatorul va solicita rezilierea contractului de furnizare aferent POD: RO002E221445396. | E-Distributie Dobrogea | 17849927 | 2023-07-08 | 17849927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221461259/1 | 23/08/2023 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
5515 | SEDIU+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01377 | 0,4 | PTA 3811 LEA20KV OLTINA, FS 07429453 | Instalatie existenta conform ATR 07429453/19.03.2021. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18028726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221428612/2 | 18/08/2023 | 0.01349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01349 | 0
5516 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18002705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210061265/2 | 23/08/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5517 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00658 | 0,4 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17946101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17946101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212144629/2 | 23/08/2023 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
5518 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0612 | 20 | S-A20 CIULNITA-SLOBOZIA SUD SL | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din L20kV Uzina de apa(alimentare de baza) si din L20kV Ciulnita (alimentare de rezerva - Racord aerian 20kVOLAl3x70mmp) prin PCZ 8531 echipat cu 2buc. transformatori 20/0,4kV - 1000kVA (ambii in functie). Masurarea energiei electrice se face pe joasa tensiune (0,4kV) cu contor trifazat in montaj semidirect. Datorita faptului ca punctul de masurare a energiei electrice nu coincide cu punctul de delimitare patrimoniala se vor factura pierderi in: Transformatori 20/0,4kV - 1000kVA - 2buc. si bare jt AL: Trafo1 - TGjt 2x100/10mm lungime=20m si Trafo2 - TGjt 2x100/10mm lungime =15m. | E-Distributie Dobrogea | 17967393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230578808/2 | 22/08/2023 | 0.058799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058799 | 0
5519 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3059 GRADISTEA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17935130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220285645/3 | 23/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5520 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5199 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5199 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17980941 | 16/08/2023 | 17980941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308260/2 | 23/08/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
5521 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17960599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230929572/2 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5522 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2441 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17882714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221015692/3 | 24/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5523 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02725 | 0,4 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17945548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210569606/4 | 24/08/2023 | 0.026704 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026704 | 0
5524 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 369 I.M.A. MIRCEA VODA GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210875820/3 | 24/08/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5525 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212808244/2 | 24/08/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
5526 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0044 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17962235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231191349/3 | 21/08/2023 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
5527 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01848 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17956556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243606/1 | 24/08/2023 | 0.018109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018109 | 0
5528 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17967011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967011 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212920902/3 | 24/08/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5529 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18036698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212366759/2 | 24/08/2023 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
5530 | Punct de lucru + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTZ 10 CASA SINDICATELOR L 8803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18033255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240456836/2 | 24/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5531 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18027027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240162526/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5532 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-34 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17971776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240167037/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5533 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18041953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18041953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213668788/2 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5534 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18027711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230881669/3 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5535 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 290 REVARSAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18047207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240429230/3 | 24/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5536 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18057447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075722/2 | 24/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5537 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213605835/3 | 24/08/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5538 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18045542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18045542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028358/3 | 24/08/2023 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
5539 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18054289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054289 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213902161/2 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5540 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8280-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17958907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230296399/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5541 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052306 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211960219/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5542 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17995371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995371 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207473/2 | 24/08/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
5543 | Fabrica profile aluminiu+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.4 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, saindeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17948997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210808400/4 | 25/08/2023 | 0.39199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39199 | 0
5544 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PT 563 L10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022504 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240394220/4 | 24/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5545 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230029753/3 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5546 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00605 | 0,4 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17975196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230372136/3 | 25/08/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5547 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18020215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18020215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212874191/2 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5548 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 37 SAT VICTORIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17999988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240349321/4 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5549 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00896 | 0,4 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17988725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988725 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240151962/4 | 25/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5550 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01199 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17868559 | 2023-04-08 | 17868559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240900177/2 | 25/08/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
5551 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012555 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17965833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965833 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213835368/3 | 25/08/2023 | 0.012261 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012261 | 0
5552 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022385 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306739/3 | 25/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5553 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18028013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230897431/3 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5554 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTCZ 390 C.T. TABARA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18011520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18011520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210051994/2 | 25/08/2023 | 0.004663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004663 | 0
5555 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18065235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220485704/4 | 24/08/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
5556 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18036653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230035367/4 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5557 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18003643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220787990/3 | 17/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5558 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005264 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212435004/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5559 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00332 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17949569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212266949/2 | 24/08/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5560 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18098140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220371483/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5561 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240289469/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5562 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00983 | 0,4 | PTA 1518 ICIL DOR MARUNT | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17916918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220595414/2 | 21/08/2023 | 0.009553 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009553 | 0
5563 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 18015206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220876236/3 | 24/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5564 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18073781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073781 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212779173/2 | 28/08/2023 | 0.004789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004789 | 0
5565 | SEDIU+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTCZ 112 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17669060 | 2023-02-08 | 17669060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212861557/2 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5566 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17955526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213834165/3 | 24/08/2023 | 0.009633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009633 | 0
5567 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,4 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17976750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240584625/3 | 24/08/2023 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
5568 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18003234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003234 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213029161/3 | 24/08/2023 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004802 | 0
5569 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTA 255 L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17999983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240615697/4 | 24/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5570 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18054591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213229321/3 | 24/08/2023 | 0.012699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012699 | 0
5571 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210607744/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5572 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18124731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308596/3 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5573 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00952 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18059539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059539 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213240391/2 | 28/08/2023 | 0.009329 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009329 | 0
5574 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01526 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18016640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213722329/3 | 28/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5575 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8123-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18029968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230096308/4 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5576 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17848620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240243559/4 | 28/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5577 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211219519/2 | 25/08/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5578 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18052914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220011372/4 | 18/08/2023 | 0.005723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
5579 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01274 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123855 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220828277/4 | 28/08/2023 | 0.012465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012465 | 0
5580 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211728424/2 | 28/08/2023 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
5581 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05995 | 0,4 | PT 310 CT L81 AVRAM IANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17970742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213165881/3 | 28/08/2023 | 0.05875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05875 | 0
5582 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00316 | 0,4 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18077380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230853275/4 | 28/08/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
5583 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18070862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211949935/2 | 28/08/2023 | 0.005815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005815 | 0
5584 | Magazie+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02829 | 0,4 | PTA CRR 320 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067181 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213107405/5 | 28/08/2023 | 0.02626 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02626 | 0
5585 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18019824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210261975/2 | 28/08/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5586 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231283059/3 | 28/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5587 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230942881/3 | 28/08/2023 | 0.00534 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00534 | 0
5588 | IMOBIL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0171 | 0,4 | S20 0126- TOMIS NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18013826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013826 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213591457/2 | 28/08/2023 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
5589 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13370560 | 2022-06-12 | 13370560 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240141376/2 | 25/08/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
5590 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00316 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17988583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988583 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230105949/4 | 28/08/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
5591 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18057322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220266059/4 | 28/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5592 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231195387/4 | 28/08/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
5593 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18028481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230011721/4 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5594 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,4 | PTA5074 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18056981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230219215/3 | 28/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5595 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231136090/3 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5596 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18059474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059474 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230644655/3 | 27/08/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
5597 | CASA DE VACANTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 269 SC ARDEALUL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18046523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240741697/2 | 27/08/2023 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003111 | 0
5598 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18059911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124280/3 | 28/08/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5599 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 102 PANDURU L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18097298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097298 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240014308/4 | 28/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5600 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00872 | 0,4 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord SC 10005 nr.25 existent-str. Gavrilov Corneliu, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp in lungime de 15 m, pana la stalp de racord intermediar existent SE 4, si in lungime de 10 m pozat pe acest stalp intermediar, pana intr-un BMPT ce se va amplasa pe stalpul intermediar existent. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16885108 | 2023-06-04 | 16885108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240751081/2 | 24/08/2023 | 0.00869 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00869 | 0
5601 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18094782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213190069/2 | 28/08/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5602 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18069110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210446497/2 | 28/08/2023 | 0.004804 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004804 | 0
5603 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PCZ 6127-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18084464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230575467/4 | 28/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5604 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211770746/2 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5605 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01104 | 0,4 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18099991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231290439/3 | 28/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5606 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240958754/3 | 28/08/2023 | 0.003902 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003902 | 0
5607 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0038 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162606/2 | 25/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5608 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18111261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213838372/2 | 25/08/2023 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
5609 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117805 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213339671/3 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5610 | locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212610908/2 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5611 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104751 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230057967/4 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5612 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01032 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18058409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212817794/4 | 27/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5613 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17548939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043471/3 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5614 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.01744 | 0,4 | PTA 36 ZEBIL L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17881042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240010843/4 | 25/08/2023 | 0.017081 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017081 | 0
5615 | Hotel apartament - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02624 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213592795/2 | 27/08/2023 | 0.019585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019585 | 0
5616 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18056108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210539333/3 | 27/08/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
5617 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTA 6054 ENEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213276233/4 | 27/08/2023 | 0.07054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07054 | 0
5618 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213231706/2 | 27/08/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
5619 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18006900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006900 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241161290/2 | 25/08/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5620 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18031189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031189 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230898926/2 | 25/08/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5621 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA-29 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18102224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240025614/4 | 28/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5622 | VILA TURISTICA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213192814/2 | 28/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5623 | Depozit Cereale+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.11193 | 0,4 | PTA 3673 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17912305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221287086/2 | 28/08/2023 | 0.09795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09795 | 0
5624 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18055364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212709581/2 | 23/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5625 | CARIERA DE PIATRA+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1976 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17980382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213241189/3 | 23/08/2023 | 0.147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.147 | 0
5626 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042118/4 | 24/08/2023 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
5627 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048469 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231096163/4 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5628 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18027598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211880502/2 | 22/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5629 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA2 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210675525/2 | 23/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5630 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,23 | PTA1 SAT OLTINA L 6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210585525/3 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5631 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18078998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213269538/2 | 29/08/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5632 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | Se va monta un BMPT nou unificat pe exteriorul cladirii. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17422757 | 29/05/2023 | 17422757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240384746/2 | 29/08/2023 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
5633 | MAGAZIN PIATA AGROALIMENTARA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17670412 | 22/06/2023 | 17670412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230502502/2 | 29/08/2023 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
5634 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 104 BL.SPITAL L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240639929/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5635 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18115825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213882595/2 | 29/08/2023 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006467 | 0
5636 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18112237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213876431/2 | 29/08/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5637 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PTAB 1095 PENINSULA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18110186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212857495/2 | 29/08/2023 | 0.011887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011887 | 0
5638 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008505 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18098256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098256 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220808613/4 | 29/08/2023 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
5639 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.0081 | 0,4 | PTA SAT GIRLITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065016 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210662868/5 | 25/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5640 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA-26 CAP L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240471888/4 | 29/08/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5641 | ANEXA AGRICOLA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PT 1305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17553322 | 19/06/2023 | 17553322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213395965/2 | 29/08/2023 | 0.0098 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0098 | 0
5642 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00624 | 0,4 | PTA 136 SAT TRESTINIC L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18034506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241183430/2 | 25/08/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5643 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03485 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18046840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046840 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212818278/2 | 25/08/2023 | 0.034103 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034103 | 0
5644 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8037-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230374947/4 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5645 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18122674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240768630/4 | 25/08/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5646 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 1712 NUCET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220445058/3 | 25/08/2023 | 0.004831 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004831 | 0
5647 | Garaj+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212241830/2 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5648 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04592 | 20 |  | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor calcula pierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masura]]> | E-Distributie Dobrogea | 18115419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221339758/2 | 28/08/2023 | 0.044982 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.044982 | 0
5649 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18058387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058387 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221424898/2 | 29/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5650 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00654 | 0,23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18036049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240568986/2 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5651 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18042548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18042548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240538703/4 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5652 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,23 | PTA 5289-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18061548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18061548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230261144/4 | 29/08/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
5653 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18069432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959777/3 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5654 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 27 LIBERTATII L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077724/2 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5655 | LC + LP | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3961 | 20 | S20 BORCEA 1-PIETROIU CL | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare.]]> | E-Distributie Dobrogea | 18056735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221384860/3 | 29/08/2023 | 0.38811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38811 | 0
5656 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17928727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928727 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212109316/3 | 29/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5657 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA 8266-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230382272/3 | 29/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5658 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221063325/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5659 | SPALATORIE AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.034335 | 0,4 | PT 108 FABRICA DE LAPTE PRAF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212828640/5 | 30/08/2023 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
5660 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 292 CARTIER 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117870 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928146/2 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5661 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00645 | 0,23 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101590 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230366027/4 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5662 | ATELIER+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01316 | 0,4 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063157 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220624945/3 | 30/08/2023 | 0.012797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012797 | 0
5663 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303515/3 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5664 | Hotel Cosmos + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1034 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 17922802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213873124/2 | 30/08/2023 | 0.097998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097998 | 0
5665 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8226-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8226 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari:-Demontare bransament monofazat existent compus din cablu jt cu conductor coaxial 10+10 mmp existent - lungime = 26m si BMPm32A-Construire bransament monofazat nou din cablu jt 2x16mmp conform DC 4183RO ? lungime 27m din care 24m pozat aerian si 3m coborare prin tub de protectie rigid pozat aparent pana in BMPm63A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe zid exterior locuinta.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent ce se va remonta in noul BMPm.Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta coloana monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17201356 | 2023-11-04 | 17201356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230119416/2 | 30/08/2023 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
5666 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8623 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Mutare TYIR 16+16mmp (existent intre stalp de bransament si locuinta) ? lungime 10m si pozarea lui prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent in vecinatatea proprietatii pana in BMPm 32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou, ce se va monta in BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 402,54 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza deimpamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15937073 | 27/02/2023 | 15937073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230345013/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5667 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136138 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220547231/3 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5668 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18083077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212950792/3 | 30/08/2023 | 0.00386 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00386 | 0
5669 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231279481/1 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5670 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 253 SAT 1 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210840945/2 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5671 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005915 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18024028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18024028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240757795/3 | 30/08/2023 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
5672 | AT.PROD.FOLIE PLASTIC +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01968 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067251 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210768865/2 | 28/08/2023 | 0.019276 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019276 | 0
5673 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 97 CFR PASAJ PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18099977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213217531/2 | 25/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5674 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.291 | 0,4 | PT 283 B-DUL AUREL VLAICU DACIA SERVICE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17565464 | 2023-09-06 | 17565464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804293/4 | 30/08/2023 | 0.28517 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.28517 | 0
5675 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17966871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230266037/4 | 2023-01-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5676 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 1137 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18096203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210142827/4 | 30/08/2023 | 0.007826 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007826 | 0
5677 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18084829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230407797/4 | 30/08/2023 | 0.002977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002977 | 0
5678 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17950395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210483780/3 | 30/08/2023 | 0.00475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00475 | 0
5679 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0102 | 0,4 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18028605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028605 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220592938/3 | 30/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5680 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.001925 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17996970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996970 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220647861/4 | 17/08/2023 | 0.001886 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001886 | 0
5681 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212774011/2 | 29/08/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
5682 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA 1360 CAPIDAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213697566/2 | 29/08/2023 | 0.002915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002915 | 0
5683 | Fabrica produse panificatie +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01035 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952743 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220720672/2 | 30/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5684 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17948380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220777281/4 | 30/08/2023 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
5685 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18073354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211252987/3 | 30/08/2023 | 0.009162 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009162 | 0
5686 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01728 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211761836/3 | 30/08/2023 | 0.016932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016932 | 0
5687 | Anexa+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0135 | 0,4 | PTA-5514 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18030639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231353046/2 | 30/08/2023 | 0.01315 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01315 | 0
5688 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0,4 | PTA 8241-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231281518/3 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5689 | PENSIUNE TURISTICA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240600152/2 | 30/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5690 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17996140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241005714/3 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5691 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241042063/5 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5692 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18007693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007693 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240034502/4 | 30/08/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5693 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240030755/4 | 30/08/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
5694 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,23 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Inlocuire disjunctor 32A existent cu disjunctor 63A. | E-Distributie Dobrogea | 17865531 | 2023-05-08 | 17865531 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221181102/3 | 30/08/2023 | 0.009638 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009638 | 0
5695 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18058175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212170404/2 | 27/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5696 | HOTEL + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0341 | 0,4 | PT 106 RESTAURANT BRATES VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13093271 | 2022-04-11 | 13093271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213295391/2 | 31/08/2023 | 0.031918 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.031918 | 0
5697 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 1735 LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130469 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220393757/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5698 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 27 LIBERTATII L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241078455/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5699 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,demontare+recuperare bransament monofazat compus din; cablu jt cu conductor coaxial 10+16mmp ? lungime=18m, si contorul monofazat; -,,construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 23m, din care 14m pozat aerian si 9m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17658740 | 21/06/2023 | 17658740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085532/2 | 31/08/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5700 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211853401/2 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5701 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8012-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18093044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231336081/2 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5702 | Locuinta+CEF (Anexa4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17745588 | 2023-07-07 | 17745588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028012/3 | 2023-11-07 | 0.0002889 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0002889 | 0
5703 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3978 | 0,4 | PCZ 3134 AGROZOOT PIETROIU L20 BORCEA | - Alimentarea locului de producere/consum se va realiza prin montarea unui BMPTS2 800A montat pe soclu de beton langa boxa trafo PT 3134 echipat cu transformatori de curent TC-uri 300/5A+400%. BMPTS2 se va alimenta din bornele de JT ale trafo de putere PT 3134 prin doua coloane JT in paralel realizate cu cablu monopolar de cupru 3x240+1x150mmp in lungime de 15ml. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17666250 | 17/07/2023 | 17666250 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220612997/2 | 12.03.2024 | 0.3892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.03892
5704 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1207 LEA 2003 SACELE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17711109 | 2023-03-07 | 17711109 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210152255 / 3 | 25/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5705 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0332 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 17731045 | 2023-03-07 | 17731045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210852724/2 | 29/03/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
5706 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0581 | 0,23 | PTA 1051 M KOG L 1803 | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 17730857 | 2023-03-07 | 17730857 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212047160/2 | 29/03/2024 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00488
5707 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17735008 | 2023-07-07 | 17735008 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E213130681 / 4 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5708 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.15 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face cu plecare separata din tabloul de 0.4kV a PCZ 5402, prin executarea urmatoarelor lucrari: -in tabloul jt existent se va inlocui intrerupatorul jt 250/C existent( DY 3101, matricola 131108), cu intrerup | E-Distributie Dobrogea | 17636854 | 2023-12-07 | 17636854 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.14699
5709 | SPALATORIE+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | Se mentine alimentarea existenta .Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou trifazat de 63 A. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18070120 | 2023-04-09 | 18070120 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0489
5710 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 16 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18037161 | 2023-07-09 | 18037161 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E213286885 / 2 | 08.04.2024 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
5711 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00598 | 0,23 | PTM-8607-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta, cu montare contor electronic monofazat smartmeter nou in FDCP existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la FDCP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18120895 | 2023-01-09 | 18120895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231355846/1 | 7.11.2023 | 0.00581 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00581 | 0
5712 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 18068410 | 2023-04-09 | 18068410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240301105/4 | 20/11/2023 | 0.004311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004311 | 0
5713 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01512 | 0,4 | PTA 547 SAT 3 MIRCEA VODA | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditii | E-Distributie Dobrogea | 18042903 | 28/08/2023 | 18042903 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213667079/3 | 9.11.2023 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
5714 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18113778 | 15/09/2023 | 18113778 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E212863627 / 3 | 13/05/2024 | 0.00862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00862 | 0
5715 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 127 FANTANA MARE L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17974876 | 19/09/2023 | 17974876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241080931/3 | 23/11/2023 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004898 | 0
5716 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTA 253 BLOCURI L 10302 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV existenta amplasata la exterior pe cladire, cu cablu de 25 mmp, in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa langa CD 0,4 kV existenta. BMPT-ul va fi prevazut cu intreruptor de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16215028 | 2023-03-17 | 16215028 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E240684783 / 3 | 09.04.2024 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
5717 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 168 | <![CDATA[Costul mediu pentru un bransament trifazat subteran din LEA este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran nou alimentat din LEA TYIR strada Zorelelor din stalp de racord SC10005/Nr.2 cu cablu de sectiune 25mmp in lungime de 24 m din care 10 m | E-Distributie Dobrogea | 17919977 | 29/08/2023 | 17919977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211855087/2 | 22/11/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5718 | CEF Ileana 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 27.3 | 110 | LEHLIU 110/20 KV | Varianta 1 ? Racordarea intrare?ie?ire în LEA 110kV Tamadau? Lehliu, între stâlpii 36 ? 37 1 Lucrari pe tarif de racordare: -,,plantarea în axul liniei a unui stalp special 110kV tip ITNTR 110244 5.3 B.R între stâlpii 36?37 ai LEA 110kV Tamadau?Lehliu echipat cu console pentru simplu circuit si funie OlAl 3x185 mm2; -,,Montare FO tip OPGW 12 fire pe tronsoanele nou formate LEA 110kV statia conexiune 110kV Ileana 2 ? Tamadau si statia conexiune 110kV Ileana 2 ? Lehliu, pentru asigurarea PDL, cca. 19,2 km (LEA Tamadau ?Lehliu are o lungime totala de 19,144 km) -,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV denumita Ileana 2, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110kV Tamadau?Lehliu, între stâlpii 36?37 integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV Ileana 2 intrare-iesire va fi prev?zuta cu: -,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat, 123 kV; 1600A; 40 kA; separator de linie si separator de bara 123 kV 1600A, 3xTT de tip inductiv, (110/?3)/)0,1/?3)kV/(0,1/?3)kV/(0,1/3) kV; 3x TC 123 kV 400/5/5/5A; -,,sistemul de protec?ie ?i automatizare ale celor dou? celule de linie electric? aerian? se va realiza prin dou? grupe de protec?ie ? grupa de protec?ie 1 (GP1) ?i grupa de protec?ie 2 (GP2), echipate, conform NTE 011/02/00 si anume: -,,87L ? protectie diferentiala de linie; -,,21 ? protectie de distanta; -,,50/51 ? protectie maximala de curent; -,,50N/51N ? protectie maximala de curent homopolar; -,,67N - protectie maximala de curent homopolar directionata; -,,79 ? functia de RAR monofazat ; -,,25 ? control sincronism; -,,50BF ? functia DRRI; -,,bar? colectoare 110 kV rigida cu izolatoare suport ; -,,Separator de by-pass, fara clp, tripolar, 110 kV, 1600A, montat intre sosirile din LEA sectionata; -,,celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu grup de masura, separator de bara cu CLP, set 3xTC300/5/5/5/5A, separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, 3 Desc?rc?tor tip ZnO, 123 kV pe sosire LEA 110 kV; -,,servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel -,,Transmiterea informatiilor: §,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare; §,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); §,,comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. Lucrari in sta?ia Tamadau: - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva care sa aiba ?i functia PDL); - Integrare în SCADA existent. Lucrari in sta?ia Lehliu: - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva care sa aiba ?i functia PDL); - Integrare în SCADA existent. 2.Lucrari realizate in regim de investitie proprie a utilizatorului: -,,Realizare racord aerian 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV din statia de conexiune pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului in lungime de cca 20m -,,Montare celula trafo 110 kV cu protectii aferente , transformator de putere 40 MVA 110/33 kV, container MT complet echipat,dulapuri protectii,dulapuri SI-cc;ca,baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8797434 | 23/01/2023 | 8797434 | 2023 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 25.528
5719 | Fabrica + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.12628 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18064823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212809436/3 | 30/08/2023 | 0.1176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1176 | 0
5720 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTAB 8329-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230057631/3 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5721 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6172-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17931439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230865245/3 | 26/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5722 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,23 | PTA-8047-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231153055/3 | 13/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5723 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PTA 2855 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18071832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220763781/3 | 2023-01-09 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5724 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18111397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213083453/2 | 2023-01-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5725 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00385 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221265936/4 | 2023-01-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5726 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18100656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724309/2 | 2023-01-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5727 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00872 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18108654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212863616/2 | 2023-01-09 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
5728 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,23 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18094639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210153054/2 | 2023-01-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5729 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0083 | 0,23 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17417269 | 26/06/2023 | 17417269 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220034669/2 | 2023-01-09 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
5730 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01288 | 0,4 | PTA 437 SAT2 DULESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18138875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18138875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213743850/2 | 30/08/2023 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
5731 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213486753/2 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5732 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18100591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212840688/2 | 2023-01-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5733 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18122935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240527352/3 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5734 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213495326/2 | 2023-01-09 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
5735 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231138700/3 | 2023-01-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5736 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00533 | 0,4 | PTA 15 OCOL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240458096/3 | 2023-01-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5737 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01032 | 0,4 | PTA-5056 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18111086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230284600/4 | 2023-01-09 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5738 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220017222/2 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5739 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05616 | 0,4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854853/2 | 29/08/2023 | 0.04882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04882 | 0
5740 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18125038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18125038 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221359783/2 | 2023-04-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5741 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212856102/2 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5742 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 234 I.G. DUCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18085256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085256 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211841970/2 | 29/08/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
5743 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18133984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221395615/3 | 2023-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5744 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18103089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212858890/2 | 2023-01-09 | 0.007918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007918 | 0
5745 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17976620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240437576/4 | 17/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5746 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,23 | PTA-5105 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230086408/3 | 2023-04-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5747 | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS | Fotovoltaic | TULCEA | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de sec?iune 70 mmp cu conductor de sec?iune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea | 7299731 | 20/12/2021 | 07299731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241112544/2 | 2023-04-09 | 7.51 | PRODUCATOR | 7.51 | 0
5748 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212273835/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5749 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210637916/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5750 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00714 | 0,23 | PTA 3316 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220279480/3 | 2023-04-09 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
5751 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240392318/3 | 2023-04-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5752 | Ferma vaci+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.10044 | 0,4 | PTA-8155-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18151713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151713 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230468110/2 | 2023-04-09 | 0.097996 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097996 | 0
5753 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02016 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R&lt;4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. | E-Distributie Dobrogea | 18155215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18155215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221418318/2 | 2023-04-09 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5754 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0036 | 0,23 | PTA 2 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18103155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210935388/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5755 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00979 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18054836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054836 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212265948/2 | 25/08/2023 | 0.009589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009589 | 0
5756 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015035 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18077613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077613 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211869059/3 | 2023-04-09 | 0.014684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014684 | 0
5757 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18096186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212205177/3 | 2023-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5758 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8037-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18098418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230364991/4 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5759 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18121668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241087769/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5760 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare+recuperare bransament monofazat compus din cablu jt CCBYY 10+10mmp – lungime 20m, BMPm 32A si contorul monofazat - Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv prizade impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17580819 | 13/06/2023 | 17580819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230032049/3 | 31/08/2023 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
5761 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 5169 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18134672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134672 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230472474/4 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5762 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964851 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240381811/3 | 23/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5763 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PTS 304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211670947/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5764 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 7564-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230861982/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5765 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17931122 | 27/07/2023 | 17931122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240828884/2 | 2023-05-09 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
5766 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,23 | PT 110 BL S3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18122700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211554937/2 | 2023-04-09 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
5767 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18095298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095298 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213269077/2 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5768 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220290944/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5769 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0043 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123272 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240583040/3 | 2023-04-09 | 0.004194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004194 | 0
5770 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18121794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212274364/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5771 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060278 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240815688/3 | 29/08/2023 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
5772 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212825951/2 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5773 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00864 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18088755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18088755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231231759/3 | 29/08/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
5774 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00693 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18108846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212746087/4 | 29/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5775 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021834/3 | 30/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5776 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213405529/3 | 2023-04-09 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5777 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18081737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211928763/2 | 2023-06-09 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
5778 | CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17703000 | 25/08/2023 | 17703000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213711125/2 | 2023-06-09 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5779 | BAZA PRODUCTIE+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04004 | 0,4 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | -LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: LA BAZA STALPULUI LEA DE JT EXISTENTA DIN DREPTUL PORTII DE ACCES SE VA MONTA UN BMPTS1 80A ECHIPAT CU TC-uri 125/5+400% tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. CARE SE VA ALIMENTA DIN LEA DE JT NOUA (INTARIRE RETEA) PRIN CABLU QUADRIPOLAR 3x50+25C Al DC4126/13 IN LUNGIME DE 13ml DIN CARE 1ml POZAT SUBTERAN. MONTARE MASURA. BMPT-ul SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. -LUCRARI ENEL: DIN CS JT AFERENTA PTAB 3013 SE VA EXECUTA O LEA DE JT IN LUNGIME DE APROX.300ml CU CABLU JT 4P ELICE VIZIBILA AERIAN 3X70+54,6N DC4182/2. | E-Distributie Dobrogea | 13845988 | 20/01/2023 | 13845988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221338599/2 | 2023-06-09 | 0.039198 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039198 | 0
5780 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01048 | 0,4 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213890921/2 | 23/08/2023 | 0.01022 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01022 | 0
5781 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTA 8525-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18159064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231322389/2 | 2023-04-09 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
5782 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA2 ALMALAU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210546320/3 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5783 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17890538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17890538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230208831/3 | 2023-07-08 | 0.005212 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005212 | 0
5784 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18092211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18092211 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231154595/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5785 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18068669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221197659/3 | 22/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5786 | Locuin??+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212894531/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5787 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18150087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761048/3 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5788 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221248207/3 | 2023-04-09 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5789 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8151-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230324807/3 | 30/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5790 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18051593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230462754/3 | 2023-08-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5791 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17640832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213330087/2 | 2023-05-09 | 0.00509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00509 | 0
5792 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230056809/3 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5793 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18149075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210470922/2 | 2023-07-09 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
5794 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01782 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18070096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070096 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213039881/2 | 2023-07-09 | 0.017444 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017444 | 0
5795 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8677 L.GRIVITA PROIECT 17/2017 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18071290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071290 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230068240/4 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5796 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01045 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18073328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212244765/3 | 2023-07-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5797 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18147825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212225427/2 | 2023-08-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5798 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PCZ-8049-TIPOGRAFIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770657 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230639053/5 | 2023-07-09 | 0.0049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0049 | 0
5799 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 6028-BULIGA | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SC10002 cu cablu de sectiune 3*10+6C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, pus la dispozitie de EDD, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17627101 | 22/06/2023 | 17627101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230928278/3 | 2023-07-09 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
5800 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA 1430 GARLICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210932677/4 | 2023-07-09 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5801 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212856157/3 | 2023-07-09 | 0.04898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04898 | 0
5802 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18069101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211606058/2 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5803 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2620 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 17m din lungimea totala de 17m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SE4ex in lungime de 27m(Cablu JT TORS din AL izolat 4X16DC4183/3 -27m din care 17m aerian , 8m pozat pe stalpul SE4 existent). Montare BMPT 40A cf FT-124_MAT Ed.04 si FT_133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj direct CERT(smart meter). BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17665326 | 29/06/2023 | 17665326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220873288/3 | 2023-07-09 | 0.01025 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01025 | 0
5804 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003115 | 0,4 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18152462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220788654/2 | 2023-07-09 | 0.003052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003052 | 0
5805 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18062771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062771 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213034358/2 | 2023-07-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5806 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 396 CAP RASOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17955803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210570776/2 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5807 | DEPOZIT + CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0297 | 0,4 | PT 140 FABRICA DE LANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15474961 | 2023-02-05 | 15474961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213286425/3 | 2023-08-09 | 0.029104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029104 | 0
5808 | SEDIU FIRMA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18160503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18160503 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220625384/2 | 2023-05-09 | 0.004717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004717 | 0
5809 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213496440/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5810 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117436 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211659618/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5811 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0034 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18150243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220269759/3 | 2023-05-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5812 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221233458/3 | 2023-05-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5813 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0084 | 0,4 | PTA 2891 IT SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18056194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221275779/3 | 29/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5814 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136882 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221082810/3 | 31/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5815 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,23 | PTA5029 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17756489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230490531/3 | 29/08/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5816 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240233761/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5817 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211981278/2 | 2023-11-09 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5818 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231131758/3 | 2023-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5819 | ATELIER AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0168 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18204676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18204676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221444306/2 | 2023-11-09 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
5820 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18033036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211249387/2 | 2023-11-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5821 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02024 | 0,4 | STATIA SULINA | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14572678 | 2023-01-03 | 14572678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241110991/2 | 2023-07-09 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5822 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18148594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043538/3 | 2023-07-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5823 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18169229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169229 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221286928/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5824 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230941565/3 | 2023-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5825 | Atelier constructii metalice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03984 | 20 | A20 DRAJNA-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor calculapierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masura | E-Distributie Dobrogea | 18101251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101251 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230458816/2 | 2023-05-09 | 0.039041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039041 | 0
5826 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213402010/2 | 2023-04-09 | 0.008084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008084 | 0
5827 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00798 | 0,4 | PTA 70 MOARA HORIA L 10305 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17456112 | 24/07/2023 | 17456112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240274441/3 | 2023-11-09 | 0.00762 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00762 | 0
5828 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA SAT NEGRESTI L6303 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18147421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210553351/3 | 2023-07-09 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
5829 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18192144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18192144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213055980/3 | 2023-11-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5830 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00715 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17948953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213371745/2 | 2023-05-09 | 0.006887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006887 | 0
5831 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,23 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18058205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240401746/4 | 2023-05-09 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5832 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18173771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173771 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213426768/2 | 2023-08-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5833 | SPALATORIE AUTO+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 41 SUBTERAN L 5709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210860082/3 | 2023-08-09 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
5834 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18156781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18156781 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231016165/3 | 2023-05-09 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5835 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231272114/2 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5836 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTAB 1625 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369727/4 | 2023-12-09 | 0.005727 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005727 | 0
5837 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,4 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18167362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18167362 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221216785/3 | 2023-12-09 | 0.004717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004717 | 0
5838 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00817 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18110049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231288515/2 | 2023-12-09 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
5839 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221090785/3 | 2023-07-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5840 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00516 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18135931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230431266/4 | 2023-06-09 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5841 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18148572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148572 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210705495/3 | 2023-04-09 | 0.0043 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0043 | 0
5842 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18114538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210117818/2 | 2023-04-09 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
5843 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0,4 | PTA 71 HORIA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241033883/2 | 2023-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5844 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00891 | 0,23 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545601 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230388098/4 | 2023-05-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5845 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18164340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240402882/3 | 2023-05-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5846 | Ferma zootehnica+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03285 | 0,4 | PTA 2 PISCICOLA L 9504 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu un circuit trifazat nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV a PTA nr.2, cu cablu de sectiunea 3x50+25 in lungime de 6 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta, iar componentete acestuia se vor preda la UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15761072 | 22/02/2023 | 15761072 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240570642/5 | 13/09/2023 | 0.032138 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.032138 | 0
5847 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130134 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778194/5 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5848 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00615 | 0,4 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18152499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028416/2 | 2023-12-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5849 | Pompa apa CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTA 1405 TICHILESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17587763 | 29/06/2023 | 17587763 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211004049/6 | 13/09/2023 | 0.014665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014665 | 0
5850 | FERMA PUI CU CRESTERE INTENSIVA +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0803 | 20 | A20 6602 NAZARCEA- NISIPARI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi: -lea MT 20kV 3x1x70 mmp in lungime de 13 ml -les MT 20 kV 3x1x185 in lungime de 220 mll -les jt 0,4 kV 3x95+50N in lungime de 15 ml -trafo Sn=160KVA | E-Distributie Dobrogea | 18115441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213777756/2 | 2023-05-09 | 0.078693 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.078693 | 0
5851 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00984 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18166175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240467029/2 | 13/09/2023 | 0.009623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009623 | 0
5852 | Restaurant+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01148 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230494546/3 | 13/09/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5853 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18135909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211695090/2 | 2023-04-09 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5854 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18167447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18167447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039822/4 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5855 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18202202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221254338/4 | 2023-12-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5856 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18163433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163433 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241111138/2 | 2023-05-09 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
5857 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18200147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240073796/3 | 2023-07-09 | 0.004741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004741 | 0
5858 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18221030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211883336/2 | 2023-12-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5859 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00327 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18105908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105908 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240923431/4 | 2023-07-09 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5860 | SOCIETATE+CEF ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00664 | 0,4 | PTA 8138-IRIG1NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8138 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiu | E-Distributie Dobrogea | 17730196 | 2023-06-07 | 17730196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230089883/4 | 14/09/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5861 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17676032 | 2023-05-07 | 17676032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212174228/2 | 14/09/2023 | 0.01904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01904 | 0
5862 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 343 L104 AVRAM IANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18227527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211766415/3 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5863 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01032 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17995191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995191 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212942771/2 | 14/09/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5864 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTA2 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18214542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18214542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210585233/3 | 14/09/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5865 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00344 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18226041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220148362/3 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5866 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220334303/2 | 31/08/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5867 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18132889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18132889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221210431/2 | 2023-07-09 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5868 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18163591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241006658/4 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5869 | STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.036 | 0,4 | A20 2002- SACELE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18158909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213249468/2 | 2023-06-09 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
5870 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241111532/2 | 2023-05-09 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
5871 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18174186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221335125/3 | 2023-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5872 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119293 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230106951/4 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5873 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210351166/2 | 13/09/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5874 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18242232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210746423/3 | 14/09/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5875 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028561/4 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5876 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00344 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213932 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231021239/3 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5877 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18158929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212822598/3 | 14/09/2023 | 0.008023 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008023 | 0
5878 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PTA SAT4 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17849869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849869 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212981268/2 | 2023-07-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5879 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3139 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762417 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220104599/3 | 2023-07-09 | 0.003229 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003229 | 0
5880 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01027 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18082170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231177163/3 | 13/09/2023 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
5881 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 1152 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210393050/3 | 2023-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5882 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18169886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213289440/2 | 2023-11-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0